
附件1：净化空调机组：51台，其中17台为新风机组
1． 净化空调机组高过滤器类型和数量
	型号
	大小
	合计

	
	
	

	G4板式过滤器（每二个月更换一次）
	290*290
	12

	
	290*595
	59

	
	595*595
	38

	
	595*492
	25

	
	492*290
	6

	
	非标
	33

	
	小计
	173

	中效F7过滤器(6个月更换一次）
	290*290
	12

	
	290*595
	59

	
	595*595
	38

	
	595*492
	25

	
	492*290
	6

	
	小计
	140

	高效过滤器（每年更换一次）
	G1(484*484)
	426

	
	G2(320*320)
	189

	
	小计
	615


二 净化空调机组技术参数表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	区域
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心

	客户编号
	JK-1-1
	JK-1-2
	JK-1-3
	JK-1-4
	JK-1-5
	JK-1-6

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*595*3,
595*595*3
	G4
290*595*1
	G4
290*595*1
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2

	袋式中效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	中效过滤等级
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*595*3,
595*595*3
	F7
290*595*1
	F7
290*595*1
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2

	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	COMEFRI
	COMEFRI
	KRUGER

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	6.57/77
	6.57/77
	6.76/74
	0.69/50
	0.69/50
	7.05/77

	
	电机品牌
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	7.5
	7.5
	11
	1.1
	1.1
	11


	序号
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	区域
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心

	机组形式
	形式1
	形式1
	形式1
	型式2
	形式2
	形式3

	客户编号
	JK-1-7
	JK-1-8
	JK-1-9
	JK-1-10
	JK-1-11
	XF-1-1

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*595*1
	G4
290*595*1
	G4
451*653*2

	袋式中效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	中效过滤等级
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*595*1
	F7
290*595*1
	F7


	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	7.05/77
	6.89/77
	6.89/77
	0.87/50
	0.87/50
	1.48/57

	
	电机品牌
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	11
	11
	11
	1.1
	1.1
	2.2


	序号
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	区域
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心
	安评中心

	机组形式
	形式3
	形式3
	形式3
	形式3
	形式3
	形式3

	客户编号
	XF-1-2
	XF-1-3
	XF-1-4
	XF-1-5
	XF-1-6
	XF-1-7

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	G4
451*653*2
	G4
546*793*2
	G4
601*1035
	G4
451*653*2
	G4
476*793*2
	G4
476*793*2

	袋式中效过滤段
	段长(mm)
	380
	380
	380
	380
	380
	380

	
	中效过滤等级
	F7
	F7
	F7
	F7
	F7
	F7

	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	1.48/57
	2.58/65
	4.09/66
	1.68/60
	1.95/64
	2.43/65

	
	电机品牌
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	2.2
	4
	5.5
	2.2
	3
	3


	序号
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	区域
	繁育中心
	繁育中心
	繁育中心
	繁育中心
	繁育中心
	繁育中心

	机组形式
	形式1
	形式1
	形式1
	形式1
	形式1
	形式1

	客户编号
	JK-2-1
	JK-2-2
	JK-2-3
	JK-2-4
	JK-2-5
	JK-2-6

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	G4
492*290*2,
492*595*4
	G4
492*290*2,
492*595*4
	G4
290*595*2，
595*595*2
	G4
290*595*2，
595*595*2
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2

	袋式中效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	中效过滤等级
	F7
492*290*2,
492*595*4
	F7
492*290*2,
492*595*4
	F7
290*595*2，
595*595*2
	F7
290*595*2，
595*595*2
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2

	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	7.52/75
	7.52/75
	6.49/76
	6.49/76
	6.97/77
	6.97/77

	
	电机品牌
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	11
	11
	7.5
	7.5
	11
	11


	序号
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	区域
	繁育中心
	繁育中心
	繁育中心
	繁育中心
	共用平台
	共用平台

	机组形式
	形式1
	形式1
	形式3
	形式3
	形式1
	形式2

	客户编号
	JK-2-7
	JK-2-8
	XF-2-1
	XF-2-2
	JK-3-1
	JK-3-2

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
353*465*2
	G4
353*465*2
	G4
290*595*2，
595*595*2
	G4
595*492*2

	袋式中效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	中效过滤等级
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
	F7
	F7
290*595*2，
595*595*2
	F7
595*492*2

	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	KRUGER
	KRUGER
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	6.97/77
	6.97/77
	0.74/56
	0.74/56
	4.50/75
	2.65/75

	
	电机品牌
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	11
	11
	1.1
	1.1
	5.5
	3


	序号
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	区域
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台

	机组形式
	形式1
	形式3
	形式3
	形式1
	形式1
	形式1

	客户编号
	JK-3-3
	JK-3-4
	JK-3-5
	JK-3-6
	JK-3-7
	JK-3-8

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	G4
595*290*1，
595*492*1
	G4
595*492*2
	G4
290*595*2，595*595*2
	G4
595*290*1，
595*492*2
	G4
595*290*1，
595*492*2
	G4
595*290*1，
595*492*2

	袋式中效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	中效过滤等级
	F7
595*290*1，
595*492*1
	F7
595*492*2
	F7
290*595*2，595*595*2
	F7
595*290*1，
595*492*2
	F7
595*290*1，
595*492*2
	F7
595*290*1，
595*492*2

	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	1.86/72
	2.23/75
	4.84/73
	4.67/76
	3.82/73
	4.52/76

	
	电机品牌
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	2.2
	3
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5


	序号
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	区域
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台

	机组形式
	形式1
	形式1
	形式1
	形式1
	形式2
	形式2

	客户编号
	JK-3-9
	JK-3-10
	JK-3-11
	JK-3-12
	JK-3-13
	JK-3-14

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	G4
290*595*3,
595*595*3
	G4
492*290*2,
492*595*4
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	G4
492*595*1
	G4
595*290*1，595*492*1

	袋式中效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	中效过滤等级
	F7
290*595*3,
595*595*3
	F7
492*290*2,
492*595*4
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
290*290*1,
290*595*2,
595*290*1,
595*595*2
	F7
492*595*1
	F7
595*290*1，595*492*1

	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	KRUGER
	COMEFRI
	COMEFRI

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	7.13/75
	8.89/78
	6.19/75
	6.19/75
	1.05/56
	1.35/59

	
	电机品牌
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	11
	11
	7.5
	7.5
	1.5
	2.2


	序号
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	区域
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台
	共用平台

	机组形式
	无
	形式3
	形式3
	形式3
	形式3
	形式3

	客户编号
	JK-3-15(风机盘管)
	XF-3-1
	XF-3-2
	XF-3-3
	XF-3-4
	XF-3-4'

	板式初效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	初效过滤等级
	　G4
	G4
451*653*2
	G4
451*653*2
	G4
451*653*2
	G4
476*793*2
	G4
546*793*2

	袋式中效过滤段
	
	
	
	
	
	
	

	
	中效过滤等级
	　
	F7
	F7
	F7
	F7
	F7

	风机段
	
	
	
	
	
	
	

	
	风机品牌
	　约克
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	　
	1.51/57
	1.72/60
	1.72/60
	2.43/65
	2.58/65

	
	电机品牌
	　约克
	约克
	约克
	约克
	约克
	约克

	
	电机功率(KW)
	　0.2kw
	2.2
	2.2
	2.2
	3
	4


	序号
	49
	50
	51

	区域
	共用平台
	共用平台
	共用平台

	机组形式
	形式3
	形式3
	形式3

	客户编号
	XF-3-5
	XF-3-6
	XF-3-7

	板式初效过滤段
	段长(mm)
	190
	190
	190

	
	初效过滤等级
	G4
451*653*2
	G4
451*653*2
	G4
476*673*2

	袋式中效过滤段
	段长(mm)
	380
	380
	380

	
	中效过滤等级
	F7
	F7
	F7

	风机段
	段长(mm)
	950
	950
	950

	
	风机品牌
	COMEFRI
	COMEFRI
	COMEFRI

	
	风机型号
	TLZ225F
	TLZ225F
	TLZ250F

	
	风机吸收功率(KW)/风机效率%
	1.72/60
	1.72/60
	2.02/61

	
	电机品牌
	ABB
	ABB
	ABB-变频电机

	
	电机级数
	4
	4
	4

	
	电机型号
	100L
	100L
	100L

	
	电机功率(KW)
	2.2
	2.2
	3


附件2： 再热循环水泵 6台
	序号
	名称
	规格型号(mm)
	单位
	数量
	位置

	1
	水泵SB-1-1
	流量：35m3/h  扬程：26m  
电机功率：7.5kw
	台
	2
	安评中心

	2
	水泵SB-1-2
	流量：35m3/h  扬程：26m  
电机功率：7.5kw
	台
	2
	繁育中心

	3
	水泵SB-1-3
	流量：35m3/h  扬程：26m  
电机功率：7.5kw
	台
	2
	共用平台


附件3： 风机盘管207台
	序号
	楼层
	规格型号
	数量
	单位

	1
	安平中心
	品牌：约克
制冷量：2.13Kw
风量：270m3/h
电机功率：40w
	19
	台

	2
	
	品牌：约克
制冷量：4.17Kw
风量：510m3/h
电机功率：71w
	36
	台

	3
	
	品牌：约克
制冷量：4.17Kw
风量：510m3/h
电机功率：71w
	13
	台

	4
	
	品牌：约克
制冷量：4.84Kw
风量：660m3/h
电机功率：88w
	2
	台

	5
	共用平台
	品牌：约克
制冷量：2.13Kw
风量：270m3/h
电机功率：40w
	46
	台

	6
	
	品牌：约克
制冷量：4.17Kw
风量：510m3/h
电机功率：71w
	54
	台

	7
	
	品牌：约克
制冷量：4.84Kw
风量：660m3/h
电机功率：88w
	32
	台

	9
	繁育中心
	品牌：约克
制冷量：3.26Kw
风量：3品牌：约克
制冷量：2.13Kw
风量：270m3/h
电机功率：40w 90m3/h
电机功率：58w
	5
	台


附件4 排风机组 74台
	序号
	名称
	参数
	数量（台）

	1
	JP-3-1
	风量：7596m3/h  全压：550pa     功率：3kw       
	2

	2
	JP-3-2
	风量：3625m3/h  全压：550pa     功率：2kw
	2

	3
	JP-3-3
	风量：10280m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	4
	JP-3-f
	风量：1800m3/h  全压：550pa     功率：0.7kw
	2

	5
	JP-3-e
	风量：2000m3/h  全压：300pa     功率：0.7kw
	2

	6
	JP-3-4
	风量：6893m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	7
	JP-3-5
	风量：6400m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	8
	JP-3-a
	风量：360m3/h   全压：200pa     功率：0.12kw
	2

	9
	JP-3-6
	风量：10600m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	10
	JP-3-c
	风量：7500m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	11
	JP-3-7
	风量：15000m3/h  全压：550pa     功率：5kw
	2

	12
	JP-3-b
	风量：5400m3/h  全压：550pa     功率：1.5kw
	2

	13
	JP-3-8
	风量：10200m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	14
	JP-3-g
	风量：720m3/h   全压：200pa     功率：0.12kw
	2

	15
	JP-3-9
	风量：11000m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	16
	JP-3-d
	风量：7200m3/h  全压：550pa     功率：3kw
	2

	17
	P-3-1
	风量：1500m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	18
	P-3-2
	风量：1000m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	19
	P-3-3
	风量：1000m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	20
	P-3-4
	风量：12000m3/h  全压：500pa     功率：4kw
	1

	21
	P-3-4'
	风量：12000m3/h  全压：500pa     功率：4kw
	1

	22
	P-3-11
	风量：1000m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	23
	P-3-5
	风量：1000m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	24
	P-3-6
	风量：300m3/h   全压：200pa     功率：0.1kw
	1

	25
	P-3-7
	风量：2000m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	26
	P-3-8
	风量：300m3/h   全压：200pa     功率：0.1kw
	1

	27
	P-3-9
	风量：1500m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	28
	P-3-10
	风量：2000m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	29
	P-3-12
	风量：5000m3/h  全压：500pa     功率：1.5kw
	1

	30
	JP-1-1
	风量：18400m3/h  全压：550pa     功率：15kw
	2

	31
	JP-1-2
	风量：11760m3/h  全压：550pa     功率：15kw
	2

	32
	JP-1-3
	风量：18970m3/h  全压：550pa     功率：15kw
	2

	33
	JP-1-4
	风量：20840m3/h  全压：550pa     功率：15kw
	2

	34
	P-1-1
	风量：1200m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	35
	P-1-2
	风量：4360m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	36
	P-1-3
	风量：16500m3/h  全压：550pa     功率：11kw
	1

	37
	P-1-4
	风量：16500m3/h  全压：550pa     功率：11kw
	1

	38
	P-1-5
	风量：1600m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	39
	P-1-6
	风量：450m3/h   全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	40
	P-1-7
	风量：450m3/h   全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	41
	P-1-8
	风量：1200m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	42
	P-1-9
	风量：450m3/h   全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	43
	P-1-10
	风量：450m3/h   全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	44
	P-1-11
	风量：1600m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	45
	JP-2-5
	风量：1800m3/h  全压：300pa     功率：0.7kw
	2

	46
	JP-2-1
	风量：25700m3/h  全压：500pa     功率：18kw
	2

	47
	JP-2-2
	风量：20418m3/h  全压：500pa     功率：18kw
	2

	48
	JP-2-3
	风量：23290m3/h  全压：600pa     功率：18kw
	2

	49
	JP-2-4
	风量：23290m3/h  全压：600pa     功率：18kw
	2

	50
	P-2-1
	风量：1800m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	51
	P-2-2
	风量：1800m3/h  全压：200pa     功率：0.2kw
	1

	　
	合计
	　
	76


6

