
南京医科大学
江宁校区教学实验楼污水处理委托运营管理招标公告
    根据南京医科大学江宁校区教学实验楼污水处理社会化管理的要求，现对江宁校区内教学实验楼污水处理设施的运营、维护等服务内容进行公开招标，欢迎符合相关条件的潜在投标人前来报名并参与投标。
一、项目名称：江宁校区教学实验楼污水处理委托运营管理
二、项目情况：
1、处理水量：350 m3/天  （至诚楼50 m3/d；逸夫楼30 m3/d；善志楼20 m3/d；学海楼100 m3/d；动物实验室150 m3/d）
2、处理工艺：化粪池+格栅+调节+二氧化氯消毒
3、执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。
4、托管内容及日常工作要求：详见附件2
5、各污水处理站主要设备一览表：详见附件3
三、服务期：一年
四、投标限价：22万元/年
五、投标人资格要求：
1、具有独立签订合同的能力；
2、具有良好的财务状况，按时交纳税收和社保资金；

3、具有污水处理设施运营、维护等服务的资格和能力；
4、国家或省、市颁发的相关环保资质证书；
	


	


5、三年内在经营活动中没有重大违规、违法记录；
6、外地企业须提供在本地设置分支机构情况及证明材料；

7、本次采购不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。
六、报名要求及说明
有意者可携带投标报名确认函（见附件1）、法人授权委托书原件、代理人身份证复印件、企业营业执照和税务登记证副本复印件、污水处理设施运营和维护等服务的资格证书或证明材料、环保资质证书复印件、法人身份证复印件等相关材料（复印件需加盖投标单位公章）参与报名。
资格预审和招标文件领取：招标人对报名单位的资质进行预审，符合条件的发放招标文件。
报名时间：2017年11月27日—29日、12月6日-7日；下午2:00-4:00
联系人：兰老师，联系方式：025-86869247
 地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B107室
南京医科大学后勤管理处
                                         2017年11月27日
附件1：
	投 标 报 名 确 认 函


	项目名称
	江宁校区教学实验楼污水处理委托运营管理
	项目编号
	//

	投标单位名称
	　
	所投分包
	//

	投标单位地址
	　
	邮编
	　

	投标单位法定授权委托人
	　
	电话
	　

	身份证号码
	　
	电子信箱
	　

	项目负责人
	
	其他
	

	 单位盖章:
法人签名：
日期:   年  月  日


附件2：托管内容及日常工作要求
	序号
	项目名称
	服务质量技术要求
	备 注

	1
	值班管理人员配置
	1、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备操作运行及运行记录；水质自检及记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录等工作
2、负责污水站环境卫生及安全保障等。
3、每周5天均派人值守开机检查，每日上午、下午对各污水处理排放口水质取样检测2次、记录；必须确保水质达标排放。
	要求：配置必要值班巡检人员，报价费用应含国家规定的各项社保、统筹、安保费用。

	2
	清淤、疏通及固废处理
	及时清理格栅，污水处理池不得漫溢，漂浮物污泥等须按环保要求妥善处理
	由此影响到甲方的正常工作，要承担相关的处罚。

	3
	消毒药剂
	1、负责二氧化氯等消毒药剂的采购与储存。
2、检查消毒药剂用量，及时配置消毒药剂溶液，记录使用量。
3、控阀排水口余氯3.0~4.5mg/l 。
	采用成品二氧化氯消毒HJ2029-2013

	4
	环保等部门监督、检测
	1、 接受环保、疾控、市政排水的监督检测。
2、 每年提供各污水处理排放口至少2份合格的第三方水质检测报告。
3、 提供自检、日常运行维修记录等内容
	检测服务费用包含在报价内

	5
	维修保养
	负责运营期内污水站设备的维修与保养更新，确保设备完好运行，材料费由学校承担（投标时附材料清单及价格，包含更换人工费）。包括：
1、水泵、电控、消毒加药及污水处理相关设备的维修、配件等；

2、进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等。
	因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到甲方的正常工作，要承担相关的经济责任。


附件3：各污水处理站主要设备一览表
	一、至诚楼污水处理站

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	污水处理一体化池
	φ2.0×11.2
	套
	1
	玻璃钢
	

	2
	污水提升泵
	Q≥10m3/h

H=10m P=0.75kw
	台
	2
	川源 蓝深 东方
	

	3
	二氧化氯加药装置
	250L/h  1.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	4
	加药计量泵
	3.9L/h，0.7MPa，16w
	台
	2
	帕斯菲达 荣达力高
	

	5
	二氧化氯化药器
	400L    1.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	6
	消毒储罐
	800L
	套
	1
	水夫 华源 华浦
	

	7
	电控柜
	
	套
	1
	西门子、施耐德ABB
	

	8
	一体化设备机房
	
	套
	1
	
	

	二、逸夫楼污水处理站

	1
	污水处理一体化池
	φ2.0×5.6
	套
	1
	玻璃钢
	

	2
	污水提升泵
	Q≥10m3/h

H=10m P=0.75kw
	台
	2
	川源 蓝深 东方
	

	3
	二氧化氯加药装置
	100L/h  0.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	4
	计量泵
	3.9L/h，0.7MPa，16w
	台
	2
	帕斯菲达 荣达力高
	

	5
	二氧化氯化药器
	400L    1.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	6
	消毒储罐
	800L
	套
	1
	水夫 华源 华浦
	

	7
	电控柜
	
	套
	1
	西门子、施耐德ABB
	

	8
	一体化设备机房
	
	套
	1
	
	

	三、善志楼污水处理站

	1
	污水处理一体化池
	φ2.0×2.3
	套
	1
	玻璃钢
	

	2
	污水提升泵
	Q≥10m3/h

H=10m P=0.75kw
	台
	2
	川源 蓝深 东方
	

	3
	二氧化氯加药装置
	100L/h  0.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	4
	计量泵
	3.9L/h，0.7MPa，16w
	台
	2
	帕斯菲达 荣达力高
	

	5
	二氧化氯化药器
	400L    1.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	6
	消毒储罐
	800L
	套
	1
	水夫 华源 华浦
	

	7
	电控柜
	
	套
	1
	西门子、施耐德ABB
	

	8
	一体化设备机房
	
	套
	1
	
	

	四、学海楼污水处理站

	1
	污水处理一体化池
	φ2.0×11.2
	套
	2
	玻璃钢
	

	2
	污水提升泵
	Q≥10m3/h

H=10m 
P=0.75kw
	台
	2
	川源 蓝深 东方
	

	3
	二氧化氯加药装置
	500L/h  0.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	4
	计量泵
	10L/h    60W
	台
	2
	帕斯菲达 荣达力高
	

	5
	二氧化氯化药器
	400L    1.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	6
	消毒储罐
	800L
	套
	1
	水夫 华源 华浦
	

	7
	电控柜
	
	套
	1
	西门子、施耐德ABB
	

	8
	一体化设备机房
	
	套
	1
	
	

	五、动物实验楼污水处理站

	1
	污水处理一体化池
	φ2.0×11.2
	套
	2
	玻璃钢
	

	2
	污水提升泵
	Q≥10m3/d

H=10m 
P=0.75kw
	台
	2
	川源 蓝深 东方
	

	3
	二氧化氯加药装置
	500L/h  0.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	4
	计量泵
	10L/h    60W
	台
	2
	帕斯菲达 荣达力高
	

	5
	二氧化氯化药器
	400L    1.5kw
	台
	1
	水夫 华源 华浦
	

	6
	消毒储罐
	800L
	套
	1
	水夫 华源 华浦
	

	7
	电控柜
	
	套
	1
	西门子、施耐德ABB
	

	8
	一体化设备机房
	
	套
	1
	
	


