仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160711

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   洗手池、沐浴池、抚摸台、游泳池等     一批

第2包   护士站、防撞扶手等                   一批

第3包   模拟病房设备带、输液轨道、医用隔帘   一批

第4包   桥架式护理吊塔                        一批

第5包   中心供氧站、管路系统                  一批

第6包   监控系统                              一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年06月21日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年07月11日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年06月21日

- 第一包：洗手池、沐浴池、抚摸台、游泳池等系统工程技术要求

- 联系人：陈老师13915962085

- 一、洗手池：

- 1、所提供的洗手池须符合以下标准：

1.《医院洁净手术部建筑技术规范》

2.《建筑给排水设计规范》

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4.《建筑工程技术资料管理规程》DB13(J)35-2002

洗手池采用不锈钢双层制作，中间特殊静音处理；独特的斜坡设计；防水溅；带加热功能，提供恒温水，水温可调，安全可靠；符合人体工程学；整机含自动消毒液给液器，手动洗手液给液器，混水器，感应出水，水过滤器、灯、镜装饰罩，配60升意大利电热水器。带检修门；维修方便；每个水龙头均安装有独立控制阀及空开开关，电器均带漏电保护，单个水龙头故障不影响其他水龙头正常使用。

2、池体需选用材质为日本进口SUS（304），钢板厚度≥1.5mm，池体板面平整、光滑洁净、厚度均匀，无裂纹、气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷，整体美观。

规格尺寸根据现场实地测量。

二、婴幼儿游泳池 ：

婴幼儿游泳池采用一次加工成型技术，一边为透明，方便家长观宝宝美丽的泳姿看并进行拍照、摄影，记录宝宝游泳瞬间。颜色有粉色、黄色、白色、橙色、果绿等颜色，适合0-18个月的婴幼儿游泳游泳，冲浪系统、有单独开关可调节冲浪产生的力度，此婴幼儿游泳池采用水电分离技术，杜绝婴幼儿游泳中可能发生的触电现象、属于冲浪游泳池升级换代产品，产生的大量浪花，轻轻抚触婴幼儿全身，达到婴幼儿游泳的最终目的。

材质要求：选用进口A级压克力材料，突破传统泳池pv塑料材质，保温抗菌，对宝宝皮肤没有任何伤害，采用先进技术，无接缝，一次成形，表面平整光滑。坚固轻巧不易老化，保温效果更持久，节水高达30%以上，更环保。依据宝宝体质特征和安全需要，营造安全、健康、卫生的游泳环境，让宝宝在爱的温度里尽情享受爱的味道。

规格尺寸根据现场实地测量。

三、婴幼儿沐浴盆及抚触操作台

婴幼儿沐浴盆，其独有的人体工学设计使婴儿非常舒适地躺/坐在浴盆理想的位置，从而避免宝宝不小心滑入水中。该沐浴盆适用于刚出生至两周岁的婴儿,其独有的双位置设计使得0-6个月及6-24个月的婴儿都能享受到洗澡的乐趣，给宝宝洗澡也会变得更加轻松和安全。

材质要求：选用进口A级压克力材料，突破传统泳池pv塑料材质，保温抗菌，对宝宝皮肤没有任何伤害，采用先进技术，无接缝，一次成形，表面平整光滑。

抚触操作台不锈钢制作，整体静电喷涂，颜色同游泳池相一致。

规格尺寸根据现场实地测量。

第2包：护士站、防撞扶手等参数要求

联系人：陈老师13915962085

- 一、护士站

1、人造石台面：台面采用复合亚克力医疗专用人造石，厚度为12MM，该台面具有环保，无毒，无辐射，无污染，防静电，防渗透等功能。护士站成品台面下挂为50MM。

整体台面下加18MM厚垫板，增加台面整体受力均衡，台面不易开裂，垫板为绿色环保优质木工板。

2、人造大理石主要材质是复合亚克力树脂≥28%+铝粉；纯铝粉亚克力人造石台面技术参数：（1）.表面：光泽度好，美观，华丽，持久，光滑平整无刮痕；（2）.密度：1.85g/cm3;（3）.巴氏硬度：62Mpa；（4）.吸水率：0.013%；（5）.弯曲强度：62Mpa；（6）.平均热扩散系数：2.1*10-5；（7）.耐高温：无明显变化，无裂痕；（8）.抗酸碱等化学腐蚀。

3、柜体材质：木工板加铝塑板，内衬贴防火板；木工板为E1级柳胺板（品牌：大王椰），厚度≥18mm，优质铝塑板厚度≥3mm，采用进口胶粘贴，抽屉导轨采用三节静音导轨，铰链具有缓冲功能。柜体台面显示木工板在加人造石台面（台面下加18MM厚垫板），柜体外围：为双层木工板中间穿线槽，可穿强弱电线，方便安装插座面板。柜体底边为304不锈钢厚度≥1.0mm。两层结构，台面人造石；护士站柜体台面必须先是木工板，在上人造石（整体台面下加18MM厚垫板）；护士站内部有电解钢板制作对开门柜，每组对开门柜各有两只小抽屉，抽屉均采用三节静音导轨，可锁；抽屉下面为对开门柜，柜内有一层活动隔板，铰链具有缓冲功能，连体抽屉有2组，抽屉均带锁，可锁闭；抽屉导轨采用三节静音导轨。电脑主机托架2个。

4、病历车要求双开，放置40个病历夹的，能放置于护士站台面下，高度以现场测量高度为准。

5、颜色参照学校主色调，相协调，注重美感。

6、护士站的柜子均要带轮滑，以方便使用及清扫；所有边缘柜体不得出现直角，均做成圆弧形。

7、台面材质要求防渗透的，均需做防渗透试验。

二、防撞扶手

1、防撞扶手需表面PVC面板采用高分子抗蔨材料，产品表面有防滑纹路，需有抗蔨.防污.不易变色，便于清洁。防撞扶手的设计需符合人体力学的要求，手握时有舒适的感觉。

2、防撞扶手面板据有抗蔨性.阻燃性.耐寒性等，颜色需根据现场要求，色泽均匀，无明显色差。

3、防撞扶手需内衬铝型材，需采用优质的铝锭挤出成型，满足产品坚固和防撞的效果，PVC厚度≥2mm，铝型材厚度≥2mm。

4、防撞扶手在每个转角处分别有阳角和阴角连接配合可以保证防撞扶手的美观无缝连接及保护墙面。

5、病房走廊两侧安装，安装数量，现场实地测量。

第3包   模拟病房设备带、输液轨道、医用隔帘参数要求

联系人：陈老师13915962085

本项目为“交钥匙”工程，工程包括安装、施工、检测、验收、后续服务和配套设备材料供应等。

（一） 终端设备带系统

1. 病房设备带采用豪华型优质铝合金设备带，外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理，具有色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样等优点，面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便，设备带在病房内按国家标准布设。

2. 所有强、弱电与气体管道设备带内隔离设计，分道敷设。符合国际安全标准要求气源及电源必需分隔布置的规定。

3. 每间病房设备带的氧气支管路上均设置仅有医护人员方可操作的内置锁式维修阀，选用内嵌式专用钥匙，不仅可以防止病人或其他人员随意切断氧气，而且可以在氧气终端出现故障时，由专业人员关闭维修阀进行维修。

4. 气体终端：要求采用国内知名品牌、快速自封式气体终端，具有低维修率高寿命的特点，氧气、负压、空气终端插头不可互换。高气密性、操作简便、实现单手操作，低维修率高寿命。科室增加设备带用氧气、吸引终端要完全匹配现科室在用氧气吸入及负压吸引装置。

5. 采用内嵌式下置8W照明灯（国内知名品牌），灯管选用优质节能日光灯；医用电源额定电流：10A。

6 . 插座、开关选用国内知名品牌产品。

- 每条设备带须带漏电断路器一个。

- 呼叫系统因模拟教学用，只需在设备带终端上加装呼叫对讲分机，不需实现现场功能的工作状态。

（二）医用输液导轨及输液吊杆

1、输液导轨长度2.2米，轨道采用铝合金材质，铝材宽度3.0cm，高度2.2cm，铝材厚度1.0mm，采用氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高。采用亚铝（提供检测报告原件），铝合金静音轨29×22mm壁厚1.2mm；氧化处理，配套专用滑轮，采用杜邦尼龙耐磨静音轮+O型不锈钢卷子；滚动顺畅无噪音。

2、输液吊杆长度1.4米的，采用无极伸缩技术在尺寸范围内任意调整长度，手柄和连接部位采用有机塑料材质，吊杆主体采用不锈钢材质，不锈钢厚度1.0mm，带不锈钢滑轮，吊杆管径Φ1.6，结实耐用，实用性强。

（二）医用隔帘导轨及隔帘

1、医用隔帘导轨采用亚铝（提供检测报告原件），铝合金静音轨29×22mm壁厚1.2mm；氧化处理，配套专用滑轮，采用杜邦尼龙耐磨静音轮+O型不锈钢卷子；滚动顺畅无噪音。

2、医用隔帘尺寸变化率：水洗纵向1.0% ，横向1.0%，干洗纵向0.5% 横向0.5%；抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率为100%，大肠杆菌减杀率为100%，白色念珠菌减杀率为100%；洗涤强度变退色4到5级；面料成份聚酯纤维、涤纶 100%。颜色可选，起到美化病室及隐私治疗、隐私住院的作用。

设备带、输液导轨、医用隔帘轨等配置情况具体如下：

| 楼层 | 科 室 | 设备带（套） | 输液轨（套） | 隔帘轨（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 模拟病房 | 48 | 48 | 48 |
| 4 | 无菌室 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | 内科护理病房 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 儿科护理 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 妇科护理病房 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 麻醉复苏室 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 外科护理病房 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 抢救室 | 2 | 0 | 0 |
| 总 计 |  | 86 | 84 | 69 |

第4包：桥架式护理吊塔技术要求

联系人：陈老师13915962085

1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；

▲2、吊塔结构需采用模具化生产、模块化拼接、无外露螺丝钉，所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，保证气电分离。国标6063和6005高强度铝合金型材（需提供型材材质检测报告）。

▲3、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，保证亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺（需提供喷涂材料材质检测报告）。

4、桥梁式吊塔配置机械阻尼刹车系统，机械悬臂吊塔配备机械阻尼刹车系统，确保设备使用时不产生飘移。

5、ICU桥梁式吊塔采用干湿分离结构，实际尺寸以用户现场实测为准，报价不作调整。

6、干段配置如下：

6.1仪器托盘：3层（高度可调）；圆角防撞设计，抽屉1个；钣金或铝合金一次冲压成型，单个托盘承重≥50kg,国际标准边轨。

6.2气体终端标准配置：氧气2个、吸引2个，压缩空气1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

6.3电源插座：知名品牌万能插座6个、220V 、10A；

6.4接地端子：2个；

6.5网络接口：RJ45  1个；

6.6干段塔净载重量：≥150kg；垂直供应柱高度≥800mm,确保塔内管线有序固定，气电分离。

7、湿段配置如下：

7.1仪器托盘：2层（高度可调）；圆角防撞设计，抽屉1个；钣金或铝合金一次冲压成型，单个托盘承重≥50kg,国际标准边轨。；

7.2气体终端标准配置：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

7.3电源插座：知名品牌万能插座6个、220V 、10A；

7.4接地端子2个；

7.5不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

7.6储物篓1个；

7.7湿段塔净载重量：大于150kg； 垂直供应柱高度≥800mm,确保塔内管线有序固定，气电分离。

8、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

本项目为“交钥匙”工程，工程包括安装、施工、检测、验收、后续服务和配套设备材料供应等。

第5包：中心供氧站、管路系统参数要求

联系人：陈老师13915962085

全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各参数必须符合下列规范要求, 其中应遵守但不仅限于如下规范、标准、技术条件，同时参考国外先进国家有关技术规程，以下规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行：

1. YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

2.YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

3. GB9706.1—2007《医用电气设备第一部分：通用安全要求》

4. GB50235-2010《工业金属管道焊接工程施工规范》

5. GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》

6.YS 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》

7.GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》

8. GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

9. 国家、地方颁发的其它相关标准、规范和规程

10. 施工图纸及要点

要求设备带工程的设计、设备材料选择和施工必须满足现代手术和治疗的使用要求，同时具有先进性、高可靠性、实用性和经济性，在做到配套设施齐全、保证通过国家相关部门的验收同时，各项技术指标达到优良等级，还应具有升级更换的灵活性。

配置要求：

- 、中心供气站

中心气站氧气部分试拟用空气代替氧气完成教学用气

空压机需无油空压机100%无油；可靠性好，经久耐用，适合长时间重载使用；冷却性能好，寿命长；排气量：0.4m³/min ,排气压力：0.7MPa,功率：4KW,转速750r/min,储气罐容积130L。

中心气站负压吸引站

设备具体技术要求如下：

1、三相直联旋片式真空泵2XZ-8.

2、卧式真空罐，材质Q235B。

3、电气控制柜1套，系统设置手动、自动控制运行模式。

4、DDC-JQ DN40A 电磁真空充气阀。

5、磁助式电接点压力表YXC-100.

6、必须对有可能造成人身或设备伤害的危险部位采取相应的安全防护措施。

（二）、中心供氧管道系统

1. 氧气输送管道

需要增加设备带的干管、支管均采用优质脱脂无氧紫铜管或专用医用耐高软管，各管径根据用气量计算确定，管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准；因管路泄露引起的增压率≤0.5%/H；管路对接形式为承插式，经过脱脂处理后，采用银焊或铜焊焊接形式；具体管径由各厂家依据相关规范自行设计,管路连接件、附件应采用氧气专用管件，管路及管件在安装前应按规范进行脱脂处理，运输过程需有防护措施；走廊支管要避开柱子，布置在吊顶内；进入病房的氧气管路根据病房大小及供氧床位而具体设计，每个床位的供氧管路均从每个病房的墙角穿过，并用铝合金装饰罩罩住下至床头，以保证病房美观。同时，管道在穿墙、穿楼板时加套管，穿墙套管两端与墙面平齐。

管道系统的安装严格按YY/T0186～0187-94等标准施工。

2.氧气终端

3.供氧系统主要技术要求

3.1保证系统在最高工作压力时每小时的泄漏率≤0.5%。

3.2保证最远管道压力损失＜10%。

3.3 氧气管内的气体流速≤10m/s。

3.4终端流量：≥10L/min。

3.5终端输出压力0.3-0.5Mpa（可调）。

3.6氧气管路接地电阻＜100欧姆

（二）负压吸引系统技术要求

1. 负压吸引管道系统

负压吸引管路，进入房间的管路采用优质不锈钢管或专用医用耐高软管，各管径根据用气量计算确定，管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准；因管路泄露引起的增压率≤1.8%/H；

管路架设C区四楼至五楼，中心气站设在五楼。

第6包：监控系统参数要求

联系人：蔡老师15895847044

技术参数(★为需实质性响应参数)

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外半球 | 1） 具有200万像素 CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明），需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080。（公安部型式检验报告证明）； 2） 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 3） ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。（公安部型式检验报告证明），红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 4） 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 5） ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。（公安部型式检验报告证明），在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms。（公安部型式检验报告证明）； 6） 需具不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 7） ★需具有认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项。（公安部型式检验报告证明）； 8） ★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明），设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 9） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（公安部型式检验报告证明）； 10） 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明），音频采样率大于44.1kHz。（公安部型式检验报告证明）； 11） 需支持IK10防暴等级。（公安部型式检验报告证明）； 12） ★需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 18 | 海康，派尔高，索尼 |
| 2 | 监控硬盘 | 监控主机用 | 块 | 10 | 希捷 |
| 3 | 监控主机 | 1） ★可接入带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持1200W高清网络视频的接入、存储以及解码显示； 2） ★支持2路HDMI、2路VGA输出，支持 4K（3840x2160/60Hz ）输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作； 3） ★支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 4） ★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 5） ★支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件； 6） 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放抓图功能； 7） ★可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 8） ★支持7健触控面板； 9） 支持8个SATA接口；支持硬盘热插拔和休眠； 10） 支持人脸或车牌识别（前端IPC需支持相应功能）、抓拍、检索功能，可识别设定区域内的人脸或车牌，抓拍人脸或车牌图片触发录像、上传中心及报警输出； | 台 | 1 | 海康，派尔高，索尼 |
| 4 | 平台软件 | 支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作。 支持用户权限管理功能，支持WEB浏览功能。 支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器等设备。 支持对编码设备进行定时校时和批量校时。 支持HiDDNS、IP SERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备。 支持语音对讲和广播功能。 支持设备在线搜索（SADP）功能。 支持视图操作。 最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高，支持主辅屏预览。 支持预览时手动录像和抓图功能。 支持远程PTZ控制，支持一键聚焦功能。 支持鼠标和键盘操作，支持3D定位功能，支持监控点联动。 支持设备布防控制和I/O控制。 支持无线、PIR、呼救报警配置，支持多种报警联动方法。 支持远程手动录像。 支持定时录像、移动侦测录像、开关量报警录像、动测或报警录像的配置。 支持远程回放，支持按事件回放，支持本地回放和远程回放。 支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM回放和智能回放。 支持大屏拼接，支持回放解码上墙，支持报警联动通道解码上墙。 支持日志查询和备份功能，支持配置文件的导入和导出。 支持手机视频 | 套 | 1 | 海康，派尔高，索尼 |
| 5 | 交换机 | 24个百兆（POE）口+2个千兆电口/SFP(Combo)POE供电交换机，对外输出250W的POE功率 | 台 | 2 | 华为、华三 |
| 6 | 机柜 |  | 个 | 1 | 图腾 厚德 |
| 7 | 网线 | 监控专用 | 箱 | 10 | 海康、安普、康普 |
| 8 | 显示器 | 监控专用 | 台 | 1 | 三星、联想 DELL |
| 9 | 辅材 | 辅助管材、水晶头、固定卡、螺丝、线槽等 | 批 | 1 |  |
| 10 | 安装费 |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 税点 | 增值发票17% |  |  |  |

厂家质保不得低于两年授权及产品授权