南京医科大学招标文件

项目名称：江宁校区德馨楼、学海楼

周边道路监控系统工程

项目编号：

招标单位:          南京医科大学

招标时间:          二0一六年二月二十日

招标文件目录

第一部分：    投标有关事项

第二部分：    投标人须知

第三部分：    技术要求

第四部分：    工程量清单

附    页：　　投标函格式

第一部分   投 标 有 关 事 项

根据我单位需要，现决定就我校江宁校区德馨楼及学海楼周边及道路监控系统工程进行公开招标，凡符合条件的公司均可参加该项目招投标活动，并提请注意以下事项。

招标项目：江宁校区德馨及学海楼周边及道路监控系统工程招标书取得方式：在网上下载（学校网站）

投标截止时间：2016年3月1 日下午2：00

开标时间、地点：2015年3月 1 日下午14：30(招标人可根据情况进行调整)

联系地址：南京医科大学江宁校区保卫处（天元东路818号）

联 系 人: 冯老师

联系电话：025-86867131

南京医科大学招标办公室

二0一六年二月二十日

供应商参与投标确认函

南京医科大学：

本单位确定将参与贵校德馨楼、学海楼周边道路监控系统项目的投标，特发此函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

供应商参与投标确认函必须在投标截止日前三天进行回传。

第二部分    投标人须知

一、招标单位：南京医科大学

二、招标项目：德馨及学海楼周边及道路监控系统工程

三、项目内容：

南京医科大学德馨及学海楼已经建好，已陆续投入使用。大楼室内已安装350多只网络高清摄像机，学海楼监控分中心配置磁盘阵列进行录像，并将今后与校园监控中心机房联网。此次是在两个大楼周边及道路增补10只摄像机（9枪1球）,所有摄像机信号全部通过光纤传输到大楼监控分中心，利用已有存储设备统一存储、控制、管理(具体内容见技术要求及工程量清单)

四、项目地点：南京医科大学江宁校区校园内

五、工期要求：   20  天（日历工期），按期保质保量完工。

六、质保要求：整个工程质保叁年。

七、投标人须知

- 投标人应详细阅读本招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

招标单位不承担投标方在招投标过程中发生的一切费用，投标单位不论中标与否，招标单位不承担任何补偿，所有投标资料恕不奉还。

- 招标文件的澄清

投标人如需招标单位澄清招标文件的疑点，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、传真）向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答 ,答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

- 招标文件的补充或修正

- 在投标截止日两天以前的任何时间内，招标单位不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

- 对招标文件的补充或修正，应以书面形式通知所有投标人。

- 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标单位有权决定推迟投标的截止和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 投标企业资格要求

- 投标单位需要提供本单位的有效资质文件：经过年检有效的建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质。

- 经过年检的企业资质证书、安全生产许可证、信用管理手册和注册建造师证书，所派出的项目经理必须具有二级及以上机电工程建造师注册证书，同时具有安全生产考核B证。

- 投标单位必须具有网络高清数字化监控系统工程业绩 ，提供合同、中标通知书及联系人方式。

- 投标单位必须具有主要设备供应厂家（网络摄像机）针对该项目的专项授权及质保承诺。

- 以上文件若为复印件需加盖单位公章并带原件备查。

- 投标报价

- 本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），投标报价应包括整个系统的设备材料供应、安装费用、各种风险费用、系统接入费用、调试及检测费用、质保期内的维修、保养及售后服务费用以及投标单位认为需要的其他一切费用。且此次工程为扩容增补工程，所以投标单位还需考虑与原施工单位的配合费及接入费。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

- 投标报价按工程量清单推荐品牌报价，要有分项报价和设备材料数量及明细报价。投标单位应在投标文件中说明优惠条件、各项服务承诺（包修、保修期限）等。

- 投标单位应在投标文件中将与本次招投标内容有关的所有主要设备材料配置清单做成详细列项（包括名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产地等），并据此投标报价，同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。

- 投标单位必须出具网络摄像机等主要设备厂家针对该项目的专项授权及质保承诺。

- 投标人在填写投标报价表时，金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。所有报价及承诺须加盖单位公章，否则视为废标。

- 投标文件的组成

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 投标报价明细表

- 工程设计方案。

- 施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容等）

- 项目经理及主要施工管理人员名单、机电工程建造师证书，安全考核B证。

- 企业资质证明文件（营业执照等）

- 主要产品针对该项目的授权书及质保承诺

- 投标文件的签署及其形式

- 投标文件一式三份，“正本”1份和“副本”2份，密封在1个文件袋内，并在文件袋上标明“正本”、“副本”字样，所有骑缝和密封处加盖单位公章。正本与副本之间有差异，以正本为准。

- 投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由授权代表在修改处签字或盖章。

- 投标

- 投标文件在招标单位规定的投标截止时间前送到招标单位指定地点。投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

- 自开标日起30天内，投标书保持有效。

- 开标

- 本次招标采用公开招标方式。

- 招标方按招标文件规定的时间、地点开标。

- 评标由评标委员会及外请评审专家等组成，纪委监察审计处代表对此次招标工作进行现场监督。。

- 评标：

- 投标文件符合性鉴定

投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未按照招标文件的要求密封的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 没有主要产品供应商项目授权及质保承诺的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标报价未按照招标人的要求编制，存在严重漏项的；

- 发现有资质挂靠或借用的。

- 审核报价

- 如果明细价格相加不等于汇总价格，以汇总价格为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准，修正单价。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准，修正单价。

- 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可能会就投标文件向投标单位提出询问，届时投标单位需要授权代表对相关问题于以澄清，授权代表应熟悉投标方案及设备。

- 评标办法

评标采用综合评标法，以经评审的最高分为中标单位。

评标因素主要是：企业实力、业绩、资质、投标报价、产品性能、售后服务及评委认为应该考虑的因素，本项目最低报价不能作为中标的保证。

- 定标

评委会评定中标单位后，将以书面或电话方式将结果通知所有的投标人。未中标的单位投标保证金1周内退回，中标单位投标保证金转为履约保证金。

中标人接到中标通知后须立即回复招标人,确认是否同意接受。若无回复，则在中标通知发出3天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，履约保证金不退，招标人将另行确定中标单位。

- 签定合同

中标人应于收到中标通知3日内与招标单位签定施工合同。否则招标单位将另行确定中标单位。履约保证金不退。

- 中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。

- 中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、产品合格证书。进口设备还需提供有效时段的运输证明、报关证明等，以确保产品设备的品质。

15.	评分方法

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

（一）价格分（65分）。

将所有通过符合性筛选的投标报价取平均值为A（若超过5家投标单位，去除最高报价及最低报价，之后算平均值），报价等于A得分值为65分；报价每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣0.5分，小数点保留2位。

(二)主要货物响应情况（10分）

由评委根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》和《技术要求响应表》有关资料及质量保证等情况打分。

所投产品技术指标全部满足招标文件中技术指标要求的得基本分8分；若技术参数出现负偏离，每有一项减1分，减完为止，主要设备负偏离。

（三）项目设计及实施方案、计划进度、人员安排、验收和培训方案等（10分）

3.1)项目设计及实施方案（6分）。由评委根据投标人阐述的本项目设计及实施方案，含方案设计说明、设计图纸、系统图纸、专网连接，与管理中心连接情况、今后扩容情况等，特别是对本项目中存在的重（难）点描述及解决方案情况进行打分。；

3.2)项目计划进度及人员安排（2分）。根据投标人对整个项目的进展情况、计划进度安排及完成时间、项目实施小组人员安排等内容进行打分。

3.3)项目验收方案（1分）。根据投标人的验收方案进行打分。

3.4)项目培训方案（1分）。根据投标人对本项目的培训时间、人员及内容安排情况进行打分。

（四）售后服务（5分）

4.1）、质保期内售后服务方案（1分）。主要由评委对投标人服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等进行评分。

4.2)、本地化服务（2分）。投标单位为本地企业或外地企业在南京市内有分公司及技术团队（须提供有效证明材料：分公司营业执照、技术服务人员社保证明、租赁合同、房产证明、联系电话等），必须承诺售后服务时间在2小时内排除故障。

4.3)、售后服务承诺（2分）。投标单位承诺免费保修期满3年得2分。

（五）投标单位类似成功案例（5分）

投标单位须提供2013年以来本单位竣工网络高清监控系统的成功案例，须同时提供合同（含清单）、验收报告及联系人方式，以便核实考察，原件备查。每提供1个成功案例得1分，最高可得5分。一旦发现业绩案例虚假，取消投标中标资格，没收投标保证金。

（六）公司实力（5分）

投标企业注册资金500万以上得3分，300万-500万得2分，100万-300万得1分。

投标企业信用等级AAA 得1分；其他不得分；

投标企业通过ISO9000质量认证体系贯标，得1分；

第三部分    投标文件格式

  - 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____________(姓名)系___________________________（公司名称）的法定代表人，现授权委托____________(姓名)为我的授权委托人，以________________________(公司名称)的名义参加南京医科大学德馨楼及学海楼周边及道路监控系统工程的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再授权委托，特此授权。

授权委托人（签字）：

身份证号码:

部  门：                职  务：

单位（盖章）：

法人代表（印章）：

法人代表（签字）：

身份证号码:

日  期：         年     月     日

  - 投  标  函

南京医科大学：

根据贵校发出的德馨楼及学海楼周边及道路监控系统工程招标文件的要求，签方代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________ （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本二份。

据此函，本签字代表宣布同意如下：

- 投标人已完全响应招标文件内容，投标方承接本工程的投标总价为人民币（投标价金额）

（大写）￥              （小写）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任服务承诺。

- 投标人已详细审查全部招标文件(包括修改文件)及所有已提供的资料以及有关附件，投标人承诺递交的投标文件完全响应招标文件之内容。

- 投标人为本工程选配的项目经理是__________(姓名), 投标人承诺项目负责人的简历、工作业绩和建造师证书完全属实，在本工程项目实施期间不参与投标人其他工程项目建设。

- 投标人承诺工期    天，按时竣工投入使用。

- 本投标文件的投标有效期为自投标之日起30个日历日。

- 如果投标人在投标有效期期满之前撤回投标，其投标保证金将被没收。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标书有关的数据资料和文书材料，并对贵方可能不接受最低价投标和任何开标结果的产生表示理解和支持。

投标人名称(公司盖章)：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名:___________

职务:_________

授权代表签字：______________

日期：     年   月   日

  - 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                     ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人：（盖章）

日  期：      年  月  日

  - 开标一览表

投标人名称：________________________________

总投标报价表：

| 序号 | 内容 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德馨楼及学海楼周边及道路监控系统工程 |  |
| 2 | 优惠承诺 |  |
| 4 | 投标有效期 | 30天 |

报价清单明细表(含税金)：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：_____________________________

授权代表签字：________________

日期：    年    月    日

南 京 医 科 大 学

德馨楼、学海楼周边道路监控系统技术要求

- 一、工程概况

- 南京医科大学德馨楼及学海楼已经建好，已陆续投入使用。大楼室内已安装350多只网络高清摄像机，学海楼监控分中心配置磁盘阵列进行录像，并将今后与校园监控中心机房联网。此次是在两个大楼周边及道路增补10只摄像机（9枪1球）,所有摄像机信号全部通过光纤传输到大楼监控分中心，利用已有存储设备统一存储、控制、管理；

- 前端摄像机采用网络高清200万像素红外线星光级摄像机，数字视频存储采用已有存储设备进行存储，要求采用1080P格式存储至少30天；

- 二、前端摄像机配置

1、摄像机选型

根据现场勘察情况，前端摄像机共配置9只网络高清星光级枪机，两端对照，1只网络高清球机，对中心广场进行监控，实现无盲区覆盖，立杆安装，做到无死角。

前端摄像机采用网络高清200万像素红外线星光级摄像机，全天候24小时实时清晰监控。

2 、摄像机安装

室外摄像机的安装采用热镀锌钢管立柱，摄像机安装立柱钢管114mm高4m，底座法兰盘固定，基础采用钢筋水泥浇铸，立柱一定要美观协调，进行加固及防锈处理，又便于今后维修方便；同时对前端必须采取防雷接地等避雷措施，加装避雷针、避雷器等。

三、图像传输及光纤专网

全数字监控系统图像传输主要采用网络形式传输。前端网络摄像机通过网络线经过网络交换机汇集，然后通过光纤传输到基础科研楼监控分中心。

根据监控点的分布情况，考虑到今后扩展，此次从科研楼监控分中心到大楼周边4个角落分别铺设1根6芯单模光缆，配光纤汇集箱，通过1000M网络交换机进行汇集，然后通过光纤传输到分中心。

为保证系统稳定可靠工作，所有监控点必须集中供电，由监控中心统一供电。所有室外线路通过穿聚乙稀管（PE管）或镀锌钢管保护地埋，埋深500mm以下，管网交叉处或出线处采用小号手井，井深500mm，內径400mm，强弱电管分开铺设,过马路铺设1根100镀锌钢管，留出足够容量。所有线缆采用屏蔽线，以防线路引起信号干扰。

四、主要设备性能要求

（1）、  200万像素星光级网络高清球型摄像机

- ★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

- 红外距离不小于400米

- 支持23倍光学变焦

- ★支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux

- ★亮度信号信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms

- ★网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个

- ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

- 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能

- ★支持宽动态不小于105dB

- 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选

- ★支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°

- 垂直手控速度不小于120°/S

- 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°

- 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

- 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

- 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级

- 支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

- 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

- ★支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

- ★支持码流平滑设置

- ★支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps

- 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

- ★支持48kHz音频采样率

- 支持噪声过滤功能

- ★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

- ★车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色等信息）

- ★支持非机动车、车辆检测，并可按设定的时间对非机动车、车辆检测场景进行轮巡检测

- ★支持非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍

- ★支持经纬度显示功能和方位角度信息显示功能

- 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波

- ★具备较好的环境适应性，电压在AC24V±35%范围内变化时，设备正常工作

- 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃1080P星光级球型网络摄像机

(2)、 200万像素星光级网络高清枪型/筒型摄像机

- 具有200万像素CMOS传感器；

- 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；

- ★最大分辨率1920x1080；

- ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；

- ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级；

- ★红外补光距离不小于100米；

- ★需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出；

- ★在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL；

- ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

- ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于100ms；

- ★信噪比不小于58dB；

- ★需具不小于105dB宽动态

- 支持AC24V、DC12V、PoE等2种以上供电方式，支持防反接、过压/过流保护；

(3)、   24口接入交换机

- ★整机交换容量256Gbps，包转发率51Mpps

- ★24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口

- 管理端口1个Console口

- 支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

- 支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Voice VLAN，支持GVRP

- 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类

- 支持时间段（Time Range）ACL

- 每个端口支持8个输出队列，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）

- 支持IPv4和IPv6路由功能

- 支持IGMP Snooping /MLD Snooping

(4)、千兆光收发器

  - 内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC差错校验；

  - 支持1000Base-FX光纤传输标准，可与其他产品互连；

  - 支持SPANNING TREE构造容错网络

  - 10/100M/1000Mbps、全双工/半双工自动协商，可平滑升级；

  - 内置电源的独立式收发器、插卡式收发器、十七槽机箱，配置灵活。

南京医科大学德馨楼、学海楼周边道路监控系统工作量清单

| 序号 | 产品设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | 利用 原有设备 |  |  |  |
| 2 | 监控级硬盘 | 利用 原有设备 |  |  |  |
| 5 | 高清网络红外高速球形摄像机 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 2. 红外距离不小于400米 3. 支持23倍光学变焦 4. ★支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 5. ★亮度信号信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms 6. ★支持宽动态不小于105dB 7. 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选 8. ★支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1° 9. 垂直手控速度不小于120°/S 10. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° | 海康、宇视、安讯士 | 1 | 台 |
| 6 | 200万像素红外线宽动态星光级枪式网络摄像机 | 1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；有效像素1080P（1920*1080）最大30帧/秒； 支持3~10.5mm电动变焦； 彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux；IR-CUT双滤光片自动切换，支持日夜模式， 支持超宽动态105dB，红外线有效距离≧30m，3D 数字降噪； 支持三路独立H.264编码码流输出； 支持音频监听，支持双向语音对讲； 支持移动侦测、隐私遮蔽、视频遮挡智能报警； 后端双路iSCSI数据块直存 10M/100M Base-TX自适应以太网电口视频输出；支持通讯接口RS485； 支持DC12V和PoE供电方式; 支持支持Onvif、GB/T 28181协议 | 海康、宇视、安讯士 | 9 | 台 |
| 8 | 摄像机电源 | 12V5A、24V3A | 国产 | 10 | 只 |
| 8 | 摄像机安装支架 |  | 国产 | 10 | 只 |
| 9 | 接入交换机 | 1. 整机交换容量256Gbps，包转发率51Mpps 2. 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口,POE+供电 | H3C/cisco/华为/锐捷 | 1 | 台 |
| 10 | 8口接入交换机 | S5008PV2--PWR-EI 8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个1000Base-X以太网端口，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps;POE供电 | H3C/cisco/华为/锐捷 | 4 | 台 |
| 11 | 光纤收发器 | 单模单芯10/100/1000Mbps | H4C/cisco/华为/锐捷 | 5 | 对 |
| 13 | 室外球形摄像机安装立柱 | 锥形变径6M高，壁厚5mm，底∮250上∮160，含基础浇筑、法兰，接地电阻小于4欧姆，含不锈钢机箱400*300；侧伸4米，∮120，与立杆法兰可靠连接 | 国产优质 | 1 | 根 |
| 14 | 室外枪式摄像机安装立柱 | 锥形变径5M高，壁厚4mm，侧伸杆2-3m，底∮160上∮100，含基础浇筑、法兰，接地电阻小于4欧姆，含不锈钢机箱400*300 | 国产优质 | 4 | 根 |
| 15 | 室外摄像机防雷避雷器 | 电源避雷、以太网RJ45避雷二合一 | 雷安、雷讯、OBO | 10 | 套 |
| 16 | 室外摄像机接地系统 | 专用接地棒，小于4欧姆 | 国产优质 | 5 | 套 |
| 17 | 六类网线 | 8芯双绞、室外防水 | TCL、AMP、康普 | 3 | 箱 |
| 18 | 电源线 | RVV3×1.5 | 天诚、联通、江扬 | 1500 | 米 |
| 19 | PE管 | ∮32 | 联塑 | 1500 | 米 |
| 20 | 6芯室外单模光缆 | 室外6芯 | 武汉长飞、TCL、AMP | 1500 | 米 |
| 21 | 光纤终端盒 | FC-4口 | 武汉长飞、TCL、AMP | 5 | 只 |
| 22 | 光纤终端盒 | FC-24口 | 武汉长飞、TCL、AMP | 1 | 只 |
| 24 | 光纤跳线 | FC-FC-3米单模 | 武汉长飞、TCL、AMP | 10 | 根 |
| 25 | 光纤尾纤 | FC-FC-3米单模 | 武汉长飞、TCL、AMP | 10 | 根 |
| 26 | 光纤熔接 | 单模 | 武汉长飞、TCL、AMP | 20 | 点 |
| 27 | 镀锌钢管 | ∮50 | 伟星 | 100 | 米 |
| 28 | 土建、挖土埋管回填 | 深50cm，含弱电管井、盖等及绿化带恢复、草坪损失补偿等 | 国产 | 1200 | 米 |
| 29 | 破马路挖土埋管回填 | 深50cm，含弱电管井、盖等及沥青路面恢复等 | 国产 | 100 | 米 |
| 30 | 室外专用防水设备箱 | 不锈钢厚2.5mm，1000*800*600，含PDU，含基础浇筑 | 定做 | 1 | 只 |
| 31 | 六类水晶头 | 六类 | AMP | 30 | 只 |
| 32 | 安装辅助材料 |  | 国产 | 1 | 批 |