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第一章  投标邀请
南京医科大学依据《招标投标法》及相关法规，对南京医科大学江宁校区公卫楼《国家出生队列生物样本库弱电系统工程》项目建设进行校内公开招标，现欢迎具有相关弱电技术和设备资质的公司前来投标。
一、项目编号： 

二、项目名称： 国家出生队列生物样本库弱电系统工程

三、资金来源及构成：专项经费

四、招标内容：详见附件

五、评标方法：综合评分法

    竣工时间：房屋移交20日内

六、投标人资质要求：

凡同时符合下列条件的投标申请人均可参加，应提供原件及复印件（加盖公章），原件备查：

1、拟参加本项目投标的潜在投标人应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件； 
    2、公司具有营业执照，税务登记证，组织代码证，厂家授权、厂家质保授权；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

4、具有视频监控、环境温湿度监控、门禁报警和深低温监控集成设计施工经验以及专业承包业绩；
5、参加类似工程采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

6、不接受联合体投标。

七、投标截止时间及投标地点：
标书接收时间：2015年7月29日  8:30~16:30
投标地点：五台校区物资保障科（汉中路140号，电话86862719）
八、现场勘察时间：2015年7月 25 日，龙眠大道101号-公卫楼负一层 联系人：周昆  联系电话：18262639020
十一、评标方式：我校将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位（一次报价）。对未中标单位，我校不作任何解释，标书不退回。
第二章 投标人须知
一、投标人资质要求

1、公司具有营业执照，税务登记证，组织代码证，厂家授权、厂家质保授权
2、采购内容需要的相关资质

二、投标人应提供以下资格证明文件

★(1)企业法人营业执照复印件，并加盖公章

★(2)资质证明复印件，并加盖公章

★(3)法人代表授权书复印件(法定代表人签字并加盖公章，未按要求签署将导致废标)—格式见附件

★(4)安全生产许可证复印件，并加盖公章

★(5)税务登记证复印件，并加盖公章

★(6)法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

三、投标人应提供以下商务技术文件

★1、投标函

★2、开标一览表（正本中的开标一览表为唱标专用，不接受单独密封的开标一览表）
3、施工组织方案：

a.施工组织安排及现场管理机构；

b.施工机械、材料进场计划；

c.施工劳动力来源及进场计划；

d.施工方案；

e.施工进度计划安排；

f.施工平面布置及临时设施；

g.现场安全施工保证措施；

h.工期保证措施。

i.施工难点、问题的预防及处理；

j.计划开工、竣工日期和施工进度表;

k.确保工程质量的技术组织措施;

l.确保安全生产的技术组织措施;

m.确保工期的技术组织措施。

4、工程概算

5、分项报价

6、设备、软件及辅材详细价格表 (格式见附件)

7、本工程项目经理班子配备情况：

8、质量目标，分部、分项质量措施

9、安全目标及措施，文明施工措施

10、竣工后服务的内容及承诺

     四、其他

（1）投标文件份数：正本一份 副本四份  （投标文件的密封及标记要求如下）

★正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样： 

收件人： 南京医科大学                          

项目名称：国家出生队列生物样本库弱电系统工程                        

投标人名称：                                         

★封口处应有投标代表的签字或投标人公章，未完好密封的投标文件将被拒收。

（2）报价：以人民币报价，货币单位为“元”。单价和总价应包括货物及操作系统、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的一切费用，一次性报价。
（3）付款方式：安装验收合格7个工作日内，支付合同总价的80%，审计结束后支付到审定价的95%，余款5%作为质保金，无重大质量问题在12个月后7日内付清（无息）。质量保证期为不少于三年。

   五、说明

本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家有关法律法规编制。
（一）定义

1“采购人”系指本次采购项目的用户单位。

2“投标人”系指登记领取本招标文件，且已经提交或准备提交本项目投标文件的供应商。

3“采购机构”系指本次招标采购活动的组织方。

（二）合格投标人

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有工程施工资质并具备一定施工能力的工程公司。

3、有资格获得本合同的投标人，至少应满足本须知所要求的最低资格标准。

（三）投标费用

投标人应承担其参与投标活动的一切费用。在任何情况下采购机构及采购人对上述费用均不负任何责任。

（四）委托

如投标人代表不是该投标企业法定代表人，须持有《法定代表人授权书》 （统一格式）

    六、投标文件

（一）投标文件的编制要求

执行最新建设行政主管部门颁布的相关文件及以下要求
1.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标无效。

2、投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

3、投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

4、投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5、投标文件必须编排页码，且页码连续。

（二）投标文件的构成

1、投标文件由资格证明文件、商务部分、技术部分和其他附件部分组成。

2、投标文件应装订牢固，如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

3、投标文件数量：正本一份，副本四份。若副本和正本内容不符，以正本为准。

4、所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作；建议投标文件采用双面打印或复印。
5、投标文件附件的编制

投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文统一编码装订。投标文件附件应包含以下内容：

（1）设备的品牌、规格、等级及质量标准；

（2）各种费用预算；

（3）施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；

（4）工程的质量标准；

（5）施工组织设计；

（6）公司的业绩简介。

（7）工程量清单中所有工程细目的单价和总价；

 (8)安装、验收标准

（三）投标文件的签署及规定 

1、★投标文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由法定代表人或经法定代表人正式授权的投标代表在投标文件上签字并加盖公章，否则将被视为无效投标文件。副本可采用正本的复印件。

2、★投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由法定代表人或法定代表人授权代表签字并加盖公章，否则将被视为无效投标文件。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受

（四）投标文件的修改与撤回

1、在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改和撤回其投标文件。

2、在投标截止时间后，投标人不得对投标文件做任何修改和撤回。

（五）投标文件的递交

1、所有投标文件应在投标截止时间前送达采购机构指定地点。

2、采购机构将拒绝接收以下情况的投标文件：

（1）未按要求密封的投标文件，采购机构拒绝接收；

（2）投标截止时间后送达的投标文件，为无效投标文件，采购机构拒绝接收；

（六）投标报价方式及要求

1、所有投标均以人民币报价。要求为：此招标项目一切费用的固定总价。

2、投标人要按使用设备的品牌、型号或规格、种类、数量等内容填写单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

3、投标人所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而做任何调整。

4、对于非标准项目的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

5、投标人如需用外汇购入某些材料物资，须折合人民币计入总报价中。

6、最低报价不能作为中标的保证。

第三章  评标标准和方法
本次招标，采取综合评估法进行评审，并采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

第五章 投标格式
《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式编制投标文件。
1.投标文件封面格式
投 标 文 件
     项目名称：                                 
项目编号：                 
投标单位：（公章）
投标代表：                 

电话：
投标日期：
2.投标函
致：(         )

（施工单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）(项目编号)的有关活动，并进行投标。
经考察现场并研究上述工程的图纸、合同条款、技术规范和工程量清单，我方愿按招标文件要求承包上述工程的施工。为此：
１、提供工程预算书、施工组织方案、分项工程报价及总体工程报价书等正本１份；副本4份；
２、工程报价：（大写）：           元人民币；
３、保证遵守文件中的有关规定和收费标准。
４、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
５、愿意向贵方提供任何与该项项目有关的数据、情况和技术资料。
6、与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：
电话：                           传真：
投标人（公章）：
投标代表（签字）：
日期：
3.开标一览表
投标人：                     项目编号：
	包号
	工程名称
	投标总报价
(万元人民币)
	竣工日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


注：投标报价之和应与“投标函”中投标总报价一致。
投标声明：
投标人（公章）：
投标代表（签字）：
4.价格明细表
投标人：                           项目编号：              

	序号
	设备名称
	产地品牌
	规格
	单价（元）
	数量
	总价
（元）
	备注说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
投标代表（签字）：
注明：投标人应在材料报价表中详细说明所投材料规格、型号、档次、价格等详实内容，所提报的材料必须环保。
5.法人代表授权书
                       :

（投标人全称）授权(投标代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的(施工项目)

项目(项目编号)招标活动，全权处理本项目活动中的一切事宜。
法定代表人（签字）：
投标人(公章)：
日期：
附:

投标代表姓名：
职务：
详细通讯地址：
邮政编码：
传真：
电话：
7投标单位情况表
投标单位(公章)：                                                                                  填表日期：年月日
	单位名称
	
	代号
	
	电话
	
	主管部门
	
	企业负责人
	
	职务
	

	地址
	
	信箱号
	
	传真
	
	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	一、
单位简历及机构
	
	单位
优势
及
特长
	

	二、
单位概况
	职工
总数
	人
	生产工人人
	上一年
主要经
济指标
	指标名称
	计算单位
	实际完成

	
	
	
	工程技术人员人
	
	总产值
	万元
	

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元
	
	实现利润
	万元
	

	
	
	
	
	银行贷款
	万元
	
	主要
工程
项目
	1.

	
	固定
资产
	原值万元
	资金
性质
	生产性
	万元
	
	
	2.

	
	
	净值万元
	
	非生产性
	万元
	
	
	3.

	
	占地
面积
	平方米
	房屋建筑面积平方米
	
	
	4.

	
	
	
	厂房建筑面积平方米
	
	
	5.

	三、
主要项目情况
	项目名称
	上年产值
	获取优质工程与否
	主要施工设备及设施
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件：
	     南京医科大学公卫楼生物样本库弱电系统参数要求

	
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	产品说明
	单位
	数量

	控制中心
	1
	操作台
	国产
	定制
	三位一体操作台
	位
	3

	
	2
	平台软件
	
	定制
	软件基本需求：视频监控、温湿度监控及报警、门禁系统和深低温监控集成化设计且可以实现远程监控。                            具体内容：1 实现每个房间温湿度实时数据叠加到监控视频上显示且实现远程监控（APP）; 2 门禁系统可以显示门的开关状态、进出入人员信息及动态流量；3 温湿度可以实现远程报警和监控 ； 4 视频、温湿度、冰箱温度和门禁状态可以实现在综合展示平台上同时显示。
	套
	1

	
	3
	远程传输器
	通谱康
	2V-200
	温度控制信号远程传输
	套
	1

	
	4
	环境专用混合型网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8516EH-FY
	1）可接驳模拟摄像机、网络摄像机、网络快球和网络视频服务器；2）支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高可达；所有模拟通道支持WD1实时编码；                              3）支持最大16路WD1同步回放及多路同步倒放；支持本地模拟量数据监测、超限报警；
	台
	1

	监控系统
	5
	监控硬盘（一个月存储）
	希捷
	ST3000VX000
	3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3
	块
	8

	
	6
	300万高清网络红外摄像机
	海康威视
	DS-2CD2732YF-I
	1）★最高分辨率可达2048×1536@ 20 fps,在该分辨率下可输出实时图像；
2）支持变焦镜头，2.8-12mm镜头，ICR红外滤片式日夜切换模式；内置高性能红外夜视灯，红外距离20-30米；
3）★支持PoE供电功能；
4）★支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储；
5）支持感兴趣编码功能，支持3D数字降噪,支持数字宽动态；
6）★支持智能报警：越界侦测,区域入侵，移动侦测、动态分析、遮挡报警、网断线、IP地址冲突、存储器满、存储器错等设置选项；
7）支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；
8）★符合GB/T28181标准；
	台
	15

	
	7
	交换机
	H3C
	H3C-S1016
	16口百兆交换机（各分支点汇聚设计，考虑带宽和后期增加的需要）
	台
	1

	
	8
	交换机
	H3C
	H3C-S1208
	8口千兆交换机（汇聚总流量控制）
	台
	2

	
	9
	开关电源
	安派
	12V2A
	摄像机专用开关电源
	个
	13

	
	10
	门禁软件
	海康威视
	IVMS-4200
	定制
	套
	1

	门禁系统
	11
	4门禁控制器
	海康威视
	DS-K2604(国内标配)
	32位CPU/上行网络/下行485 +Wiegand/10万张卡,30万笔记录/双向刷卡/含电气组
	个
	5

	
	12
	Mifare+按键读卡器
	海康威视
	DS-K1102MK(国内标配)
	Mifare卡+按键/Wiegand
+485/IP64/适合120及86盒
	个
	14

	
	13
	电插锁（断电开）
	海康威视
	DS-K4T100C(国内标配)
	锁体205x35x41mm/短板90x25x2mm/锁芯16mm长×16mm直径/12VDC/启动电流900mA/工作电流100mA/延时0,3,6,9秒可调/门状态输出
	个
	14

	
	14
	电插锁U型下支架
	海康威视
	DS-K4T100C-U1(国内标配)
	适用上下无框玻璃门/180度双向开门/玻璃厚度10-15mm 
	个
	20

	
	15
	电插锁U型上下支架
	海康威视
	DS-K4T100C-U2(国内标配)
	适用上下无框玻璃门/180度双向开门/玻璃厚度10-15mm 
	个
	20

	
	16
	开门按钮
	海康威视
	K-86
	
	个
	14

	
	17
	CPU+Mifare复合卡
	海康威视
	FM1208-M01
CPU+M1兼容白卡
	容量8K，复合MIFARE1 卡，CPU+M1兼容白卡.卡片数量根据需要来定
	张
	14

	
	18
	IC\CPU发卡机
	海康威视
	DS-K1F100-D8(国内标配)
	USB接口/IC卡/CPU卡
	个
	1

	
	19
	液晶壁挂式温湿度传感器
	昆仑
	KZWS/BD
	外型设计美观大方。长期稳定性好、全量程温度补偿、温湿度测量范围宽、高低温湿度测量精确。具有优良的长期稳定性、低延滞性、强抗化学污染能力和极优的可重复性。
	台
	11

	温湿度系统
	20
	声光报警器
	国产
	AL-629J
	
	台
	1

	
	21
	供电电源
	国产
	DC12V20A
	给设备供电
	台
	2

	
	22
	电源线
	嘉禾
	
	RVV 2*1.0
	米
	2000

	材料
	23
	网线
	AMP
	
	超五类非屏蔽网线
	箱
	8

	
	24
	通讯线缆
	嘉禾
	
	温湿度传感器通讯线缆
	批
	1

	
	25
	辅材
	国产
	
	辅助管材、水晶头、固定卡、螺丝等
	批
	1

	
	26
	设备总额
	
	
	
	
	

	合计
	27
	设备运输费
	
	
	
	
	

	
	28
	工程管理费
	
	
	
	项
	1

	
	29
	设备安装调试费
	
	
	布线，安装调试设备
	项
	1

	
	30
	工程总额
	
	
	
	
	

	
	31
	税票
	
	
	
	
	

	
	32
	合计
	
	
	
	
	


综合说明：
凡具有视频监控、温湿度监控、门禁报警和深低温监控等集成化设计经验且可以实现远程监控的公司，同时能够结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足高度集成和远程监控的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。
4

