仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160322

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   高性能分布式存储              一台

第2包   不间断电源                    一台

第3包   电泳免疫转印系统              一台

第4包   PC服务器                      三台

第5包   PCR仪                         一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年03月09日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年03月22日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年03月09日

第1包   高性能分布式存储参数要求

联系人：戴老师15996359908

| 设备名称 | 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 高性能并行存储系统 | 数量 | 1套 |
|  | 体系结构 | 高性能并行架构，计算能力≥0.64万亿次每秒； 采用元数据和数据分离架构，元数据和数据节点物理分离，元数据网络独享，以提供更好的扩展性和数据访问性能； 分布式集群存储架构，由多个存储节点构成；自带全局单一文件系统和统一命名空间； 对外提供存储服务采用万兆以太网接口连接，接口数量支持不少于100个，网络接口支持千兆/万兆/QDR/FDR |
|  | ★容量要求 | 裸容量≥576 TB，且配置单盘容量4.0TB的企业级SATA磁盘(不允许配置桌面级/监控级磁盘)； 缓存容量≥256G，单节点容量最少支持36*4 TB且支持2块内置2.5寸系统盘,单节点内存最大支持512GB； 系统盘采用双SAS或双SSD Raid1 |
|  | 扩展能力 | 支持在线向存储系统中增加存储节点，增加节点并完成扩容的时间小于1分钟，扩容期间前端在线应用无感知； 增加存储节点后，存储节点可自动实现数据负载均衡，存储容量扩展的同时，系统数据吞吐能力也线性增长； 单个存储系统可扩展到≥1024个存储节点，整体带宽性能可以线性增长到400GByte/s以上，单个文件系统容量最大不低于10PB |
|  | ★系统架构 | 采用元数据和数据分离架构，元数据和数据节点物理分离，元数据网络独享，以提供更好的扩展性和数据访问性能； 分布式集群存储架构，由多个存储节点构成；自带全局单一文件系统和统一命名空间； |
|  | 访问方式 | 支持Linux和Windows私有客户端以POSIX方式访问存储系统，以获取更高的数据读写性能，且无需要对操作系统进行任何修改 |
|  | RAID | 支持RAID 0、1、10、5、50、6等 |
|  | ★IO扩展 | 每节点≥6个PCI-E 扩展插槽，其中至少3个PCI-E X16，3个PCI-E X8 |
|  | 磁盘背板 | 配置带Expander的磁盘背板，所有磁盘可做一个整RAID组 |
|  | 磁盘监控 | 支持LED磁盘故障指示功能，可以通过指示灯定位故障磁盘 |
|  | 光驱 | 支持DVD-RW |
|  | 电源 | 冗余热插拔电源，提供80Plus认证报告 |
|  | ★操作系统 | 支持windows server 、redhat enterprise linux 或suse linux enterprise server 等主流操作系统 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24小时原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权承诺函 |
| 管理节点 | 数量 | 2套 |
|  | ★机型 | 标准2U机架式服务器，含导轨 |
|  | ★处理器 | 2颗64位Intel Xeon E5-2620v3 2.4G 15M 6C CPU |
|  | ★实配内存 | ≥128GB DDR4 内存，支持NV-DIMM，实现内存掉电保护 |
|  | ★内存扩展 | 支持≥24根内存插槽 |
|  | 网络 | ≥2个Intel万兆以太网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络特性,配置1*PCI-E单口10G多模光纤网卡（含光模块） |
|  | ★实配硬盘 | ≥5块300GB SAS 热插拔硬盘，提供三年国家信息中心数据保服务（投标人在投标时需提供国家信息中心相关部门出具的数据恢复授权书原件） |
|  | ★硬盘扩展 | 支持后置4块2.5寸硬盘 |
|  | ★RAID | 提供2GB 缓存12Gb RAID控制器，支持RAID0,1,10,5,6 |
|  | ★IO扩展 | ≥8个PCI-E 3.0扩展插槽，其中至少5个PCI-E 3.0 x16扩展槽为横插卡设计，支持全高扩展卡 |
|  | GPU功能 | 支持高性能GPU卡 |
|  | SD卡 | 主板集成SD卡插槽，可实现对BMC日志的扩容存储 |
|  | 操作系统 | 支持windows server 、redhat enterprise linux 等主流操作系统 |
|  | 电源 | 白金效率550w1+1冗余电源 |
|  | 风扇 | 配置4个高速系统风扇 |
|  | 管理 | 支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权 |
| 管理网络 | 数量 | 1台 |
|  | 千兆交换机 | 48端口千兆交换机，48个10/100/1000baseT铜接口 |
| 计算网络 | 数量 | 1台 |
|  | 万兆交换机 | 48口万兆交换机，48*SFP+光模块； |
| 机柜系统 | 数量 | 1套 |
|  | ★PDU | 32A 12口 C19+15口 C13 PDU*2 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权 |

第2包   不间断电源参数要求

联系人：戴老师15996359908

附表1：UPS总体性能要求

| 基本要求 | ★1、UPS主机要求为：三进单出工频在线式，功率50KVA，主机标配隔离变压器 ★2、要求所投UPS品牌为国内外知名品牌，上一年度CCID关于UPS大功率市场份额排名前四名，并在报价时提供相关证明文件。 ★3、所投产品须获得中国节能产品认证证书，投标时必须提供证书，所投产品必须要在节能产品采购清单里，并能提供相关证明。 ★4、在报价时提供ISO9001、ISO14001及职业健康管理体系认证等证书。 ★5、具有自主专利并联技术（要求生产厂家拥有自己的专利技术，能提供专利证书。） ★6、要求提供生产厂家对本项目的投标授权书，售后服务承诺书。 7、推荐品牌：科华、艾默生、施耐德 |
| --- | --- |

详细技术指标要求：（要求在产品官网可以查询或提供彩页并加盖原厂商公章）

| 输入特性 | 电压范围 (Vac) | 380 (-25%~+25%) |
| --- | --- | --- |
|  | 频率范围 (Hz) | 50±5% |
|  | 相数 | 三相五线 |
|  | 电池电压 (VDC) | 29×12 = 348 |
| 输出特性 | 功率 (kVA/kW) | 50KVA |
|  | 电压范围 (Vac) | 220±1% |
|  | 频率 (Hz) | 50±0.5%（电池模式） |
|  | 波形 | THD≤3%（线性负载下） |
|  | 静态旁路转换时间（ms） | 0 |
|  | 电池效率 | ≥92%（100%线性负载） |
|  | 过载能力 | 125%全载时持续1分钟 |
|  | 输出方式 | 接线排 |
|  | 并联均流 | ≤5%（仅适用于并联机型） |
| 其他特性 | 维修旁路 | 可用的(并机工作模式下取消维修旁路) |
|  | 备用时间 | 任意配置 |
|  | 并机功能 | 任意扩容或N+1台冗余并联 （仅适用于并联机型） |
|  | LCD 显示 | 输入电压、频率，输出电压、电池电压，负载大小，直流电流等 |
|  | LED 显示 | 整机工作状态 |
|  | 报警功能 | 过载，市电异常，电池欠压，故障，过温 |
|  | 通讯功能 | 提供干接点通讯和RS232/RS485 |
|  | 保护功能 | 电池欠压保护，过载保护，过温保护，输出短路保护，输出过压保护 |
|  | 电磁兼容 | 符合GB7260.2 |
|  | 噪音（dB） | ＜65（离箱体正面一米处） |
|  | 冷却方式 | 强制风冷 |
|  | 工作温度（℃） | 0～40 |
|  | 相对湿度 | 0～95%，无冷凝 |
|  | 尺寸(宽×深×高)(mm) | 400×800×1180 |
|  | 重量 (kg) | 304 |

第3包   电泳免疫转印系统参数要求

联系人：张老师15895992762

数量：电源2套，小型垂直电泳系统2套，湿转印系统3套，半干转印系统1套

技术参数：

小型垂直电泳系统：

1、胶数量：1-4块

2、预制胶：Ready Gel 预制胶

3、手灌胶：用Mini-PROTEAN长玻板制胶

4、胶大小（W×L）：预制胶：8.6×6.8cm，手灌胶：8.3×7.3cm

5、四块胶缓冲液总体积：1000ml

6、典型SDS-PAGE胶运行时间：35-45min（恒压200V）

湿转印系统：

1、最大凝胶尺寸（W×L）：10×7.5cm

2、缓冲液要求450ml

3、凝胶容量：2块Mini-PROTEAN手灌胶/2块Mini-PROTEAN TGX预制胶/2块Ready Gel 预制胶

基础型电源：

1、输出范围（可编程）：电压：10-300V；电流：4-400mA；功率：75W

2、输出类型（带自动跨接）：恒压或恒流

3、定时器：1-999min

4、暂停继续功能：有

5、断电后自动恢复：有

6、安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护

7、可叠放：可以

8、输出插孔数目：4对并联

9、安全标准：EN-61010，CE

高电流电源：

1、输出范围（可编程）：电压：2-250V；电流：0.01-3 A；功率：1-300W

2、输出类型（带自动跨接）：恒压、恒流或恒功率

3、定时器：1 min -99 hr 59 min

4、暂停继续功能：有

5、断电后自动恢复：有

6、安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护；地面漏电保护

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第4包   PC服务器参数要求

联系人：汪老师025-86862860

1、IBM System X3650 M5服务器 5462 I35(2*E5-2620v3 2.4GHz 6C 95W,4*8GB,Raid 0,1,)2*600G 10000转，双电源，DVD 
2、IBM System X3650 M5服务器 5462 I35(2*E5-2620v3 2.4GHz 6C 95W,2*8GB,Raid 0,1,)2*600G 10000转，双电源，DVD
3、IBM System X3650 M5服务器 5462 I35(2*E5-2620v3 2.4GHz 6C 95W,4*8GB,Raid 5卡)6*600G 10000转，双电源，DVD

供货商要求提供原厂针对本项目授权和3年原厂质保函原件，所有产品为原厂原包装新产品。另外，供货商需提供全年无休电话预约上门服务，及时排除硬件故障和更换部件。

第5包   PCR仪参数要求

联系人：杨老师025-86862967

*1 检测通道：5色荧光通道

2 样品通量：0.2 ml单管、8连管、96孔板

*3 光源：卤素灯

*4 检测器：CCD

5 样品体积：20-100ul

6 控温模式：半导体控温

7 控温范围：4-100℃

8温度准确性：≤±0.25℃（35-99℃）

*9荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green,VIC®/JOE™/HEX/TET,ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3, Cy5™ /JUN®,ROX™/Texas Red®

10 检测灵敏度：低至1拷贝

*11 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差

12主要应用：基因表达、基因分型、拷贝数变异、Protein Thermal Shift、蛋白质检测、microRNA.

*为关键参数，必须满足