南京医科大学
至诚楼实验室装修工程项目招标公告 
[bookmark: OLE_LINK1]南京医科大学因教学科研的需要，对至诚楼实验室装修工程项目进行校内公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。
一、招标项目名称  至诚楼实验室装修工程项目
二、项目编号：NJMU-S20180925
三、招标项目简要说明：预算￥38.8万
	序号
	名称
	数量

	1
	药学院至诚楼B119室工程项目
	53平米

	2
	药学院至诚楼B127室工程项目
	39.1平米

	3
	药学院至诚楼仪器室工程项目
	8平米


四、招标文件发布信息
招标文件发布时间：自招标公告在“南京医科大学主页招聘招标”发布之日起至投标截止时间止。招标文件在“南京医科大学主页招聘招标”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京医科大学主页招聘招标”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2018年  09月 25 日上午9:30前；
投标文件接收截止时间：2018年  09月 25 日上午9:30；
投标文件接收地点：江宁校区（南京市龙眠大道101号）德馨楼B323室
六、开标有关信息
开标时间：2018年9月25日星期二上午09:30
开标地点：南京医科大学江宁校区（南京市龙眠大道101号）德馨楼B323室
七、本次招标联系事项
采购人：南京医科大学
用户联系电话：张老师13913843536
联系人：仲为国     咨询电话：86869283
勘查现场：自行勘查现场
八、投标文件制作份数要求：
正本份数：壹份 ，副本份数：肆份


南医大江宁校区至诚楼实验室工程项目招标文件
项目编号:NJMU-S20180925
一、概述：
1、工程名称：南医大江宁校区药学院实验室装修工程项目
2、施工地点：南医大江宁校区至诚楼；
3、施工内容：详见附件一的工程量清单及要求；
（A）至诚楼119净化部分面积大约53平米，层高2.6米。
（B）至诚楼127净化部分面积大约39.1平米，层高2.6米。
（C）至诚楼仪器间实验室面积大约8平米，层高2.6米。
4、承包方式：包工包料；交钥匙工程。
5、质量要求：按国家现行施工规范施工，达到合格标准。工程所需主要材料须选用按照招标文件要求选用材料品牌
合格产品，并符合国家环保和消防要求；
6、工期要求：45个工期(日历天数)；
7、质量保证期：自工程竣工验收合格之日起至少三年。
二、投标单位要求：
1、具有独立法人，有建筑机电安装工程专业承包三级和环保工程专业承包三级以上（含三级）；注册资金500万元以上（含500万）。
2、具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质（含二级）；项目经理具有二级建造师或以上资质；并有安全考核合格证书。
3、具有有效期内的安全生产许可证，若在施工期内发生安全问题，由中标单位承担；
4、具有相关的工程业绩及良好信誉.
5、不接受联合体投标。
三、标书要求：
1、参加竞标单位制作标书一式五份（正本一份）。
2、标书内容：
（1）填写开标一览表（见附件二，并装订在投标文件中的第一页）。
（2）投标人代表的法人授权书（须法定代表人与被授权人同时签名并加盖公章）。
（3）投标单位的简介、相关营业执照（最新年检）、税务登记证、资质证书、同类业绩等资料（复印件）。 
（4）提供项目负责人建造师资质证书、社保证明（复印件）及施工人员表。
（5）清单报价及要求（不符合下列要求为无效投标）：
A、投标报价需采用2013《清单计价规范》要求来编制，工程总价的编制人一栏需盖造价人员专用章。
B、投标单位应根据工程内容及清单工程量的要求计算单价及总价；报价是招标文件所确定的招标范围内、在工期内的全部工作内容的价格体现。其包括施工、材料采购、供应、运输、上下力、劳务、保管、安装、维护、施工设备、缺陷修补、垃圾清理及外运以及合同文件中规定的其它工作义务等所需的一切人工费、机械费、材料费、水电费、管理费、利润、税金、规费及政策性文件规定及合同所包含的所有风险的各项应有费用以及为完成上述内容所必须的措施工程、附属工程、临时工程、其它项目等发生的全部费用。

C、投标的工程预算书须有：单位工程费汇总表、分部分项工程清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表（含材料明细）、其他项目清单计价表等。
D、必须提供主材清单一览表（含品牌、规格、产地等说明）。
E、应认证产品未纳入最新版《节能产品政府采购清单》强制采购范围的，为无效投标。
（6）提供政府采购认证清单产品一览表（附件三，评标根据双认证、单认证、无认证的次序优先原则）。
（7）投标单位投标报价时，必须涵盖清单及工程现场要求的所有内容，施工时必须完成清单及现场要求所有工作量。若有特别需求，增项部分价格：由于工程变更使得工程量增减的，承包人在接到工程变更通知后，应将拟实施的新方案导致的各项费用调整计算意见提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，拟实施的方案经发包人确认后执行并计价，否则结算时按发包人审计认定的金额确定费用的变更。

（8）技术及施工组织方案、项目负责人施工现场时间保证承诺。
（9）保修服务承诺以及最短施工工期承诺。
（10）类似细胞实验室工程的业绩（附合同复印件）。
四、评标方式：
评标小组以苏建规字（2013）4号文的附件二为评标方式，确定中标候选人。我校将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我校不作任何解释，标书不退回
五、其他要求： 
1、标书应密封并加盖公章；
2、招标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本招标书全部要求的接受；
3、标书制作应符合本招标书的要求，否则视为废标；
4、投标人应确保投标书中所提供的所有材料的真实性、合法性；
5、投标人如有优惠请在综合单价内予以体现。    
6、要求中标单位不得转包、分包；加强施工人员的安全教育与管理，杜绝安全责任事故的发生；现场测量，绘图，用户签字确认，形成单间价格方可施工。
7、是否应标，完全自愿，招标方不对依照规定的程序产生的结果进行解释；
8、付款方式：工程竣工验收合格审计后付审定价的90%，留下总款的10%转为质量保证金。待一年免费保修期满后无重大质量问题不计利息付清。
竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。有关结算审计，承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作决算审计。双方就相关审计费用的承担依照《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》（苏教审【2013】6号）文件执行，具体按下列标准承担审计机构的审计费用：审计核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由发包人从施工单位工程款中扣除（下同）；审计核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，施工单位承担80%；审计核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，发包人承担80%；审计核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担。承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

9、中标人须在收到《中标通知书》后一周内签订工程项目合同。
10、中标人须在收到《工程项目合同》后经甲方认可才能进场施工。
 六、时间、地点安排：
1、 联系电话：张老师13913843536
2、勘查现场：自行勘察现场
3、标书送达截止时间2018年 09月 25 日上午9:30前；
4、标书送达地点：江宁校区（南京市龙眠大道101号）德馨楼B323室
 七、 附件： 共有10个附件


附件一：技术参数
	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	材 料 说 明 及 描 述

	1
	原有顶面拆除及清运
	
	㎡
	106.6
	

	2
	水泥自流坪
	δ≥2mm
	㎡
	92.6
	 δ≥2mm

	3
	PVC地板卷材
	δ≥2mm
	㎡
	92.6
	符合国家标准，实验室专用。（LG、洁福、阿姆斯壮或优于该品牌）

	4
	彩钢板壁板
（手工岩棉板）
	
	㎡
	255.4
	[bookmark: _GoBack]1.骨架、边框材料种类、规格:所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。  2.隔板材料品种、规格、颜色:板厚δ=50mm。表面面层采用武钢、马钢厚度0.476mm的优质彩涂板；夹芯岩棉容重≥120kg/m3(林森、艾绿、协多利或优于该品牌)
3.嵌缝、塞口材料品种:符合招标技术文件及规范要求  4.耐火极限不低于1h

	5
	彩钢板顶板
（手工岩棉板）
	
	㎡
	100.1
	1.骨架、边框材料种类、规格:所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。  2.隔板材料品种、规格、颜色:板厚δ=50mm。表面面层采用武钢、马钢厚度0.476mm的优质彩涂板；夹芯岩棉容重≥120kg/m3(林森、艾绿、协多利或优于该品牌)
3.嵌缝、塞口材料品种:符合招标技术文件及规范要求  4.耐火极限不低于1h

	6
	彩钢板安装辅材
	
	项
	1
	含50系列铝合金中字铝、50系列铝合金槽铝、铝合金外圆立柱、铝合金内圆弧、内圆弧底坐等

	7
	彩钢板密封材料
	
	㎡
	355.5
	符合国家环保标准（道康宁、百得密、瓦克或优于该品牌）

	8
	
彩钢板密闭单开门   
     
	900×2100
	樘
	15
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。

	9
	彩钢板门安装辅材
	
	项
	1
	符合国家标准

	10
	不锈钢传递窗
	600*600*600
	个
		 2
	1、SUS304不锈钢厚度δ≥1.0mm 2.联动方式：连锁，带紫外灯，机械连锁（尧瑜、春叶、艾尔泰克或优于该品牌）

	11
	检修口
	
	个
	3
	符合国家标准

	12
	精细保洁
	
	项
	1
	符合验收标准

	13
	全新风管道空调
	风量：2600CMH，余压：600pa 冷量28KW，热量：30KW
	台
	1
	含新风段、初中效过滤段、直接蒸发段、送风段（离心机）（天加、思科、国祥或优于该品牌）

	14
	全新风管道空调
	风量：2000CMH，余压：550pa 冷量20KW，热量：22KW
	台
	1
	含新风段、初中效过滤段、直接蒸发段、送风段（离心机）（天加、思科、国祥或优于该品牌）

	15
	中效离心风机
	风量600-1200m³/h，全压300-750Pa
	台
	2
	（益衡、应达、顶裕或优于该品牌）

	16
	静音排风机
	风量2600m³/h室外需含箱体，全压530Pa
	台
	2
	（绿岛风、松下、快净或优于该品牌）

	17
	管道消音处理
	
	套
	2
	符合国家标准

	18
	净化通风管道
	镀锌钢板δ=0.5mm
	m2
	62.7
	(武钢、马钢、宝钢或优于该品牌)

	19
	管道清洁
	
	m2
	62.7
	

	20
	橡塑保温
	
	m2
	69
	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑保温材料
2.规格型号:40°时，导热系数为0.037w/m.k
3.绝热厚度:25mm(华美、神州、亚龙或优于该品牌)

	21
	风机软接
	
	个
	4
	符合国家标准

	22
	PP风管
	160
	m
	10
	PP材质（台湾归仁、台翌、金鸿阳或优于该品牌）

	23
	高效送风口
	风量：500m³/h.320x320
	套
	12
	符合国家标准（施威克、菲优特、泰净或优于该品牌）

	24
	高效送风口
	风量：1000m³/h.
	套
	2
	符合国家标准（施威克、菲优特、泰净或优于该品牌）

	25
	方形散流器
	200*200
	个
	1
	符合国家标准

	26
	铝合金单层排风百叶
	320x200
	个
	11
	符合国家标准

	27
	铝合金单层排风百叶
	200x200
	个
	1
	符合国家标准

	28
	手动调节阀
	200*200
	个
	   22
	符合国家标准(葛智、盈达、研普或优于该品牌)

	29
	手动调节阀
	320*200
	个
	2
	符合国家标准(葛智、盈达、研普或优于该品牌)

	30
	电动阀
	∅160mm
	个
	2
	符合国家标准(葛智、盈达、研普或优于该品牌)

	31
	电动阀
	200*200
	  个
	2
	符合国家标准(葛智、盈达、研普或优于该品牌)

	32
	电动阀
	∅110mm
	个
	4
	符合国家标准(葛智、盈达、研普或优于该品牌)

	33
	防雨百叶
	定制
	个
	6
	符合国家标准

	34
	空调外机基础
	
	项
	1
	

	35
	风管配件及辅材
	
	项
	1
	含乙字弯、大小头、法兰、焊材、吊筋、抱箍、软管、支架等

	36
	送排风机组联动系统
	
	套
	3
	

	37
	活性炭吸附段
	
	个
	2
	符合国家标准

	38
	配电柜
	APZ，额定功率30KW，浪涌保护器
	台
	2
	符合国家标准，含配电箱、断路器等元器件。（正泰、德力西、常熟电气或优于该品牌）

	39
	桥架
	规格：100x50mm
	m
	20
	符合国家标准

	40
	电缆线
	ZB-BV-2.5mm2
	m
	480
	符合国家标准(江南、远东、上上或优于该品牌)

	41
	电缆线
	ZB-BV-4mm2
	m
	400
	符合国家标准(江南、远东、上上或优于该品牌)

	42
	电缆线
	ZC-YJV-5x10
	m
	40
	符合国家标准(江南、远东或优于该品牌)

	43
	电线线管
	PVCΦ20
	m
	200
	符合国家标准（公元、联塑或优于该品牌）

	44
	电线线管
	KBGΦ25
	m
	90
	符合国家标准（公元、联塑或优于该品牌）

	45
	电线线管
	KBGΦ40
	m
	40
	符合国家标准（公元、联塑或优于该品牌）

	46
	插座
	10A 单相五孔（暗装）
	个
	72
	符合国家标准(罗格朗、朗能、施耐德或优于该品牌)

	47
	插座
	16A 单相三孔（暗装）
	个
	8
	符合国家标准(罗格朗、朗能、施耐德或优于该品牌)

	48
	接线盒
	86型
	个
	200
	符合国家标准(罗格朗、朗能、施耐德或优于该品牌)

	49
	灯具
	洁净灯300*1200，36W，不锈钢斜边
	盏
	8
	不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封性好，抗干扰、不积尘、易洁净；符合国家标准。(曙光、晨峰、雷士或优于该品牌)

	50
	灯具
	洁净灯300*1200，36W，带应急，不锈钢斜边
	盏
	16
	不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封性好，抗干扰、不积尘、易洁净；符合国家标准。(曙光、晨峰、雷士或优于该品牌)

	51
	灯具
	紫外灯 1*30W
	盏
	24
	符合国家标准

	52
	开关
	单联开关
	个
	32
	符合国家标准

	53
	电气辅材
	
	项
	1
	符合国家标准

	54
	水管
	1、室内给水管安装（热熔连接）De25                                       2、管件安装;试压;冲洗消毒
	m
	24
	符合国家标准（公元、联塑或优于该品牌）

	55
	水管
	1、室内给水管安装（热熔连接）De20                                       2、管件安装;试压;冲洗消毒
	m
	32
	符合国家标准（公元、联塑或优于该品牌）

	56
	截止阀
	
	个
	2
	符合国家标准

	57
	三角阀
	
	个
	6
	符合国家标准

	58
	水管保压
	
	个
	1
	

	59
	水管
	1、室内排水管安装（热熔连接）De50
2、套管（含防水套管）制作安装
	m
	55
	符合国家标准（公元、联塑或优于该品牌）

	60
	水管配件
	大小管、弯头、直管连接等
	项
	1
	符合国家标准

	61
	清扫口
	50
	个
	4
	符合国家标准

	62
	管道铺设及修补
	
	项
	1
	

	63
	安装辅材
	
	项
	1
	符合国家标准

	64
	污水提升泵
	材质FRPP 流量不小于6T/H，全扬程7m，380V，370W 
	
	2
	符合国家标准（国宝、东方、南方或优于该品牌）

	65
	工程调试
	
	系统
	1
	

	66
	安装、运输费
	
	项
	1
	含安装、过路过桥费。

	67
	税金
	
	项
	1
	税率10%。

	
	以下空白……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



凡具有住房和城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的净化资质和安全生产许可证，并且具有净化生产能力的厂家，都应能结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家关标准、规范及常规施工要求进行计算报价，注：电缆部分不含入户主电缆。
附件二：开标一览表
投标人：                     项目编号：
	包号
	工程名称
	投标总报价
(万元人民币)
	竣工日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


注：投标报价之和应与“投标函”中投标总报价一致。

投标声明：



投标人（公章）：

投标代表（签字）：




1

附件三：政府采购认证清单产品一览表
	产  品
	节能产品政府采购清单
	环境标志产品政府采购清单

	名称
	型号
	强制产品星号
	期号/页码
	认证证书号
	期号/页码
	认证证书号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：产品由投标单位自报，行数可添加。












[bookmark: _Toc303174217]附件四：投标单位情况表

投标单位(公章)：                                                                           填表日期：2015年7月  日
	单位名称
	
	代号
	
	电话
	
	主管部门
	
	企业负责人
	
	职务
	

	地址
	
	信箱号
	
	传真
	
	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	一、
单位简历及机构
	
	单位
优势
及
特长
	

	二、
单位概况
	职工
总数
	人
	生产工人人
	上一年
主要经
济指标
	指标名称
	计算单位
	实际完成

	
	
	
	工程技术人员人
	
	总产值
	万元
	

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元
	
	实现利润
	万元
	

	
	
	
	
	银行贷款
	万元
	
	
主要
工程
项目
	1.

	
	固定
资产
	原值万元
	资金
性质
	生产性
	万元
	
	
	2.

	
	
	净值万元
	
	非生产性
	万元
	
	
	3.

	
	占地
面积
	平方米
	房屋建筑面积平方米
	
	
	4.

	
	
	
	厂房建筑面积平方米
	
	
	5.

	三、
主要项目情况
	项目名称
	上年产值
	获取优质工程与否
	主要施工设备及设施
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附件五：
投标格式
[bookmark: _Toc303244705]《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式编制投标文件。


1.投标文件封面格式





投 标 文 件

     项目名称：                                 
项目编号：                 





投标单位：（公章）
投标代表：                 
电话：
投标日期：
[bookmark: _Toc303174211]
附件六：投标函
致：(         )
（施工单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）(项目编号)的有关活动，并进行投标。
经考察现场并研究上述工程的图纸、合同条款、技术规范和工程量清单，我方愿按招标文件要求承包上述工程的施工。为此：
１、提供工程预算书、施工组织方案、分项工程报价及总体工程报价书等正本１份；副本4份；
２、工程报价：（大写）：           元人民币；
３、保证遵守文件中的有关规定和收费标准。
４、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
５、愿意向贵方提供任何与该项项目有关的数据、情况和技术资料。
６、本文件自投递之日起180天内有效。
７、与本项目有关的一切往来通讯请寄：


地址：
邮编：
电话：                           传真：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

日期：





附件七：
[bookmark: _Toc303174214]法人代表授权书


                       :

（投标人全称）授权(投标代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的(施工项目)
项目(项目编号)招标活动，全权处理本项目活动中的一切事宜。



法定代表人（签字）：
投标人(公章)：
日期：
附:

投标代表姓名：
职务：
详细通讯地址：
邮政编码：
传真：
电话：

附件八：

近三年施工项目情况

投标人(公章)年月日
	序号
	项目名称
	施工时间
开工日期
竣工日期
	施工项目
负责人
	项目面积
(万平米)
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：


投标代表（签字）：
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[bookmark: _Toc303174213]附件九：                          净化实验室价格明细表

投标人：                           项目编号：              
	序号
	材料名称
	产地品牌
	规格
	单价（元）
	数量
	总价
（元）
	备注说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：


投标代表（签字）：




注明：投标人应在材料报价表中详细说明所投材料规格、型号、档次、价格等详实内容，所提报的材料必须环保。

[bookmark: _Toc303174215]         
附件十：
综合评估法
（1） 价格分（60分）
以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。
评标基准价 =A。评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的相应扣减得分。
评标价相对评标基准价每偏离 1%，扣减一定的分值（不低于 0.1 分，正偏离扣0.3分和负偏离扣0.1分），偏离不足1%的，按照插入法计算得分。依次类推。
（2） 技术分（28分）
施工组织设计
评标会根据投标文件中确定的评审要点，对投标文件的施工组织设计进行评分，以下内容可以设置评审要点：
1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；
2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；
5.安全文明施工及环境保护措施；
6.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；
7.劳动力、机械设备和材料投入计划；
8.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案； 
9.冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施； 
10.新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
11.提供本地化完善的售后服务；
12本工程的其他优惠承诺。
（三）商务分（12）
一、投标人业绩 （5分）
可以对投标企业或项目负责人承担过类似及以上工程进行加分，投标人近三年来（2015年3月至今）完成过的洁净等级大于十万级实验室洁净工程实验室单项合同金额大于等于50万元人民币的每项得1分，最高得5分，以及有效期（一般不超过5年），加分依据（一般为中标通知书、施工合同及竣工验收证明）。
二、投标人市场信用评价或奖项
1. 市场信用评价（3分）
获得工商行政管理部分颁发的“重合同、守信用”且证书在有效范围内的，A级的得1分，AA级的得2分，AAA级的得3分，本项最高得3分
2. 奖项（2分）
对于投标项目负责人承担的工程获得省辖市级市优、省优、国优（指鲁班奖、国家工程建设质量奖审定委员会评审的“国家优质工程”、中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会联合评审的“中国土木工程詹天佑大奖”、中国建筑装饰协会评审的“全国建筑工程装饰奖”、中国安装协会评审的“中国安装之星”、中国建筑金属结构协会评审的“中国钢结构金奖”、中国市政工程协会评审的“全国市政金杯示范工程”）奖项的给予加分，其中：省辖市级市优最高加 0.3 分，有效期1年；省优最高加 1 分，有效期2年；鲁班奖、“国家优质工程”、“中国土木工程詹天佑大奖” 最高加 1.5 分，有效期3年；“全国建筑工程装饰奖”、“中国安装之星”、“中国钢结构金奖”、“全国市政金杯示范工程” 最高加 1.2 分，有效期3年。加分时只针对上述奖项中的一个最高奖项计分。 
上述奖项不是投标人承担的工程，不予计分。其他奖项也不予计分。
三、投标报价合理性（2 分）
 该项评审因素是否设立，由各市自主确定，以下评审方法供参考：
1.分别计算出工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值： 
合理性分析评标基准值=各有效投标文件的相应子目综合单价金额的算术平均值（有效投标≥5个时，取去掉其中最高和最低综合单价金额后的算术平均值）； 
2.将工程量清单各子目的综合单价金额与合理性分析基准值相比较，其偏差率的绝对值＞10%且合价偏差金额在该投标文件的评标价一定幅度（一般为评标价的0.5%-1%）以上的，有一项扣0.1分，最多扣2 分。 
说明：
1.本项指标用于对投标报价中不合理报价的评价；
2.计算工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值时，招标文件除可以选择各有效投标文件的相应子目综合单价金额的算术平均值以外，也可以选择已经公布的最高投标限价相应子目综合单价作为工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值； 
