 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161124
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   高效液相色谱仪                  一套
第2包   高效液相色谱仪                  2台
第3包   刀片服务器及企业级机箱          1批
第4包   机房动力环境集中监控系统        一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月02日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月24日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月02日   

第一包：高效液相色谱仪参数要求

联系人：李老师86868477

1、二元高压输液泵
1.1传动机构串联微体积双柱塞往复泵，免维护润滑系统

1.2流速范围
0.001-10.000ml/min
*1.3流速精确度
≤0.06％RSDor ≤0.02min SD
1.4工作压力
最大耐压40Mpa(5795.9psi) 
1.5脉动<0.08MPa（测定条件：水，1.0ml/min，7MPa输液时）
1.6梯度组成范围        0.0-100.0%, 0.1%步进
1.7梯度组成精度        0.1%RSD
2、紫外检测器
2.1波长范围        190－700nm
2.2波长准确度        <1nm
2.3波长精密度        < 0.1nm
2.4波长校正    使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)
2.5波长重现性±0.1nm
*2.6噪音（AU）±0.25×10-5Au
2.7双通道功能         有
2.8漂移±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇）
2.9检测范围AUFS     0.0001-4.0000
*2.10池体积12μL有温度控制
*2.11池温控制           可以，室温＋5～50℃
3配置要求：

3.1微体积双柱塞往复泵二套
3.2自动进样器一套
3.3紫外检测器一套
3.4控制软件一套
第二包：高效液相色谱仪2台参数要求

联系人：周老师13951637450
1、二元高压输液泵
 1.1传动机构      串联微体积双柱塞往复泵，免维护润滑系统
1.2流速范围
0.001-10.000ml/min

*1.3流速精确度
≤0.06％RSDor ≤0.02min SD
1.4工作压力
最大耐压40Mpa(5795.9psi) 

1.5脉动            <0.08MPa（测定条件：水，1.0ml/min，7MPa输液时）
1.6梯度组成范围        0.0-100.0%, 0.1%步进
1.7梯度组成精度        0.1%RSD
2、紫外检测器
2.1波长范围          190－700nm
2.2波长准确度        <1nm

2.3波长精密度        < 0.1nm

2.4波长校正           使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.5波长重现性         ±0.1nm

*2.6噪音（AU）        ±0.25×10-5Au
2.7双通道功能         有
2.8漂移               ±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇）
2.9检测范围AUFS      0.0001-4.0000

*2.10池体积             12μL有温度控制
*2.11池温控制           可以，室温＋5～50℃
3配置要求：

3.1微体积双柱塞往复泵一套
3.2手动进样器一套
3.3 紫外检测器一套
3.4控制软件一套
3.5原厂进样器专用支架
第三包：刀片服务器及企业级机箱一箱10把参数要求

联系人：汪老师86862860
	类别
	数量
	指标项目
	技术要求

	刀片服务器机箱
	1套
	品牌
	国际知名品牌或中国制造知名品牌

	
	
	总体要求
	支持2路、4路、8路x86刀片服务器，可根据需要任意混插，可以通过一套管理平台统一调度管理上述各种类型的刀片服务器；

	
	
	高度
	机架安装高度为10U

	
	
	背板
	无源背板，为每台服务器节点提供不少于2个冗余的I/O接口, 背板提供节点通风风道

	
	
	服务器密度
	每机箱支持≥14台服务器节点 

	
	
	散热模块
	机箱配置不少于10组热插拔冗余风扇；风扇模块采用双向对转式设计，每个模块内部配置前后两组旋转方向相反的风扇叶片，以较低转速提供最大的通风量

	
	
	电源模块
	本次机箱配不少于6个热插拔电源模块，支持N+1, N+N等多种冗余方式，电源模块需采用高能效设计，电源额定功率≤2,500W；要求必须通过80 Plus 白金认证

	
	
	
	无条件支持135W Intel CPU

	
	
	
	电源模块配置专用独立散热风扇，采用外部取电方式，电源故障时电源风扇依然可以工作

	
	
	I/O插槽
	提供≥4个I/O模块插槽，每机箱可支持≥16个虚拟交换分区；支持1Gb/10Gb以太网、FCoE、8Gb/16Gb光纤通道、40Gb/56Gb Infiniband交换模块

	
	
	以太网交换机模块
	 本次配置1个内置L2/3层千兆以太网交换机，交换机必须和服务器机箱同品牌（非OEM）； 
全线速无阻塞设计，背板带宽≥176 Gbps；
单台交换机支持≥48个1Gb端口，同时可支持≥4个10Gb上联端口；当前至少激活24个1Gb端口，激活端口可灵活映射为内部或外部端口；
支持交换机分区技术；
具备虚拟机感知功能，支持VMware、XEN、Hyper-V等主流虚拟化技术，可基于虚拟端口进行配置和管理，可感知虚拟机的迁移，并且可支持QoS、ACL 和VLAN等网络策略设置自动地跟随虚拟机一起迁移。

	
	
	FC SAN交换机模块
	本次配置1个内置8Gb FC SAN交换机及相关模块； 
单台交换机提供≥14个对内8Gb全双工FC端口，提供≥6个对外FC端口，可配置8Gb SFP+或4Gb SFP模块，支持2Gb/4Gb/8Gb速率；
端口延迟≤4 ms，背板带宽≥320 Gbps；
支持NPIV，可部署在异构SAN环境中；
所有外部激活端口需配置8Gbps SFP+模块及LC-LC光纤线缆,本次配置2个对外8Gbps SFP+模块

	
	
	机箱管理模块
	配置1个机箱管理模块，提供远程仿真图形界面管理，支持远程状态监控，故障告警，电源能耗控制，微码更新，机箱与计算节点批量初始化配置，网络与交换机管理，资产管理等功能；（可选配冗余）

	
	
	光通路诊断及故障前预警功能
	提供服务器、处理器、内存、电源、风扇、交换模块、管理模块、硬盘及各类扩展卡的光通路诊断及故障前预警功能

	
	
	授权
	提供原生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件

	
	
	服务
	提供原生产厂商3年7*24免费上门，4小时快速响应服务

	刀片服务器
	10台
	总体要求
	国际知名品牌或中国制造知名品牌，和刀片机箱同一品牌

	
	
	接口要求
	每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口，实现冗余链路I/O传输

	
	
	散热设计
	采用独立冷风道设计，处理器和内存分别采用独立的散热通道，以确保散热效果

	
	
	处理器
	最多可配置2个Intel Xeon E5-2600 v4系列处理器，本次配置2颗CPU,CPU主频≥ 2.1GHz，每个处理器内核数不少于8个；

	
	
	内存
	本次配置≥ 96GB DDR4 2400MHz RDIMM内存，每台服务器可提供≥24个内存插槽，可扩展到≥1.5TB内存；内存总带宽≥51.6 GBps；支持ECC、Chipkill、内存镜像和内存备用技术 

	
	
	内置存储
	支持SAS/SATA/SSD/PCIe Flash存储，可配置≥4块1.8寸SSD固态盘，本地存储可扩展到≥14块2.5寸SAS/SATA磁盘。配置≥2个热插拔2.5“SAS磁盘，本次配置2块硬盘，单盘容量≥300GB，磁盘转速≥10K 12Gbps，配置成RAID1.

	
	
	RAID支持
	集成12Gb SAS阵列控制器，可支持RAID 0,1,1E 和RAID 5，本次支持RAID0、1

	
	
	PCI插槽扩展节点
	提供≥2个PCI-E 3.0x16接口，可扩展≥4个标准PCI-E插槽，其中至少2个为全高全长标准PCI-E槽位，可支持GPU

	
	
	以太网卡
	本次配置4口千兆以太网接口，可选支持双端口万兆以太网卡，支持网卡虚拟化vNIC，可支持FCoE，

	
	
	HBA卡
	本次配置 ≥ 1块双端口8Gbps光纤通道卡

	
	
	其他接口
	支持双插槽 SD 卡 和 1个前端访问 USB Key

	
	
	管理芯片
	主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持下列管理协议：IPMI 2.0, SNMP 3, CIM

	
	
	操作系统支持
	支持Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 6/7, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware vSphere 5.0以上版本

	
	
	授权
	提供原厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件

	
	
	服务
	提供原厂商3年7*24免费上门，4小时快速响应服务


第四包：机房动力环境集中监控系统参数要求

联系人：潘老师86869303

一、项目建设背景与建设目标
本项目的建设目的是为南京医科大学核心机房建设一套针对机房环境、动力、视频、安防、消防、水浸威胁以及设备的综合监控、集中管理系统。进而，以网络化综合监测控管技术提升我单位机房的外物理运行环境条件的可靠性，实现网络运维管理本身的网络化与现代化。

由于机房分布在不同的校区、不同的大楼中，本次先做两个校区中9个机房的集中监控，为了以后管理的方便，本次动力环境监控系统需要预留接口，后期学校其它机房通过局域网可以直接接入到本套动环系统中集中监控，在同一个动环界面中可以看到多个机房的基础环境运行情况。

（一）系统要求
★1、为了便于集中展示管理，动环监控系统需要有故障大盘，专门实时显示机房内出现异常的问题，包含：待处理问题、处理中问题、处理完毕三个模块，管理人员通过故障大盘可以直观的看到是否有报警及报警处理的进度。
★2、系统必须具有安卓手机客户端、苹果手机客户端，投标时需要现场演示或提供截图及证明材料。
3、软件需要有自主知识产权，以免因版权问题而引发不必要的纠纷，提供证书复印件。
4、报警准确性：为了防止系统出现误报警，报警系统必须具备延时过滤报警功能，以保证报警的准确性。
5、厂商须提供相关部门对软件和主要硬件的检测检验报告证书复印件。

★6、厂商经过ISO9001质量管理体系认证，提供证书复印件。
★7、厂商须经过ISO27000信息安全管理体系认证，提供证书复印件。
8、厂家为双软企业，须提供软件企业认定证书复印件。

★9、系统支持3D图展示、和3D图示定位报警功能。
★10、系统通过微信进行报警，及时便捷、节省后期费用投入，投标时需要现场演示或提供截图及证明材料。
★11、数据采集工作站主机必须为嵌入式、免维护一体化设计；拒绝采用工控机、PC机等X86模式。必需支持双电源热备，后备电源供电,双网口、双光口上联；1-4路视频、动力、环境、安防、消防、设备的多功能一体化设计。支持对末端所有监测采集设备的集中统一供电，提供设备截图及证明材料。
（2） 总体建设目标
1、环境监控总体需求：实现对机房网络物理运行外环境的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中监测、调控、预警、报警和状态远程查询，要求供货厂商具有独立自主的知识产权、软件界面纯中文。

2、设备监控总体需求：实现对机房电力供配、UPS、精密空调等关键动力保障、环境保障以及设备的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中状态监测、预警、报警和状态远程查询、通报，及必要的设备远程控管。

3、系统可靠性要求：系统在通讯、供电等运行环境适应方面应充分考虑被监控对象、区域可能出现的机房断网、断电的极端情况；

4、系统结构安全性与方便性的平衡兼顾要求：系统结构及应用体系设计尤其是远程应用，应首先保障安全性和可靠性，在此约束条件下尽量满足应用便利性要求。

5、可扩展性要求：系统应具备充分的可扩展性，系统软硬件结构均应支持后续本单位的各级机房、设备间的平滑扩展接入，以及后期需要增加监控点，此系统需要预留接点，以便无缝整合。

6、友好的人机界面：3D 效果主界面，电子地图显示，支持多窗口显示，令操作人员一目了然。参数实时动态显示，界面完全汉化，用户可按自己的意愿构造完美的人机交互界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，所有控件的大小、颜色等属性均 可自己设置。

7、简单直观的操作：场地布局，设备照片或图片直接显示屏幕上，场景逼真，在图形环境中，以窗口和控件的方式构造应用系统。用户只要有简单计算机软件操作知识，稍加培训，即可胜任所有操作。

8、联动：为了保障视频监控系统与动环监控系统了一致性，机房视频监控系统必须连接到动力环境监控系统中，必须在动力环境监控系统软件界面中集中体现出来，并且支持视频系统独立运行；门禁管理系统需要预留接口，方便必须支持与动环监控系统进行联动，在动环软件中实现远程开关门和进出人员监控与管理；消防系统与门禁系统必须进行联动，当消防放气，门禁系统自动打开门，以保障管理人员的生命安全。

二、硬件及软件技术指标
1、硬件技术指标

1、产品集成度、可靠性要求：
机房主监控设备要求采用集成度高、全数字、免维护的嵌入式动力环境视频综合监控工作站，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量实现全部功能，尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点。 

2、嵌入式采集设备结构要求：

核心采集设备必须为嵌入式、免维护一体化设计；拒绝采用工控机、PC机等X86模式。必需支持双电源热备，后备电源供电,双网口上联；1-4路视频、动力、环境、安防、消防、设备的多功能一体化设计。支持对末端所有监测采集设备的集中统一供电。
3、产品供电设计要求：

主要硬件产品供电均应支持双电源热备供电，支持内置后备电源续航。

4、产品网络通讯上联设计要求：

网络接口型设备均应支持光口、电口双介质，均应支持双网址、双网段的双网热备通讯。
5、数据采集传输方式要求：

监测数据的采集传输要求全部在可能的最前端完成数字化。监测量信号应避免采用模拟量信号传输，拒绝采用或部分采用模拟量采集传输方式，以免除信号衰减、电磁干扰影响。
6、网络安全性要求：网络安全层面具有较强的防攻击能力。
2、软件技术要求

1、应用管理：系统软件应支持中心、分中心、值班室的分区、 分级授权监控，支持消防、安防、空调等专项分类授权监控。
2、运行模式：软件应在支持C/S客户端监控模式的同时兼容支持B/S浏览监控模式。

3、数据接口：提供第三方数据共享接口。
4、用户管理：合理的用户权限设计与授权管理。
5、拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题。
6、软件需要有自主知识产权，以免因版权问题而引发不必要的纠纷。
7、分级报警：系统支持分级报警，当报警信息发送给管理人员后，如果在一定时间内没有进行回复或处理，系统自动隔一定时间后再发送报警信息给更高级别权限的管理人员，以此类推到最高权限超级管理员。 
8、报警准确性：为了防止系统出现误报警，报警系统必须具备延时过滤报警功能，以保证报警的准确性。
三、监控内容
监控内容包括：供配电监测、UPS监测、温湿度监测、空调监测、消防监控、漏水监测、双鉴监测（安防）、视频监控。

1、配电监测子系统

监控实现：在机房配电柜上安装电量监测仪。其中电流监测用电流互感器变换后再由电量仪测量。电量监测仪自带RS-485通讯接口，可以直接与多串口扩展单元连接。

监控性能：实时显示并保存各监测参数的数值。实时设定修改电压、电流的上限值与下限值，当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控主系统发出报警。

监控内容：

实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率、功率因素等。

实时监测各配电柜的输入：三相电压、三相电流、缺相、过压、低压告警。

实时监控各配电柜的输出：各负载开关的状态、所有的分路电流。
2、UPS监测子系统

监控实现：UPS支持RS232/485通信接口并提供厂家开放的通讯协议，UPS的RS232/485通讯接口通过一体化智能采集器智能接口接入。采集到UPS各种运行数据及状态信息，经过处理后的数据发布到对外数据接口，集中监控平台或监控客户端直接读取监控服务器对外数据接口的数据，实现UPS的在线实时监控。

系统采用模块化结构，后期增加UPS时只需添加相应设备即可，整体无需做任何改动。

监控性能：实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警，当UPS的某部件发生故障或越限时，嵌入式监控服务器系统（监控软件平台）发出短信，邮件，声音报警。

监控内容：

输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，单节电池电压，单节电池电流，输出频率，系统负载，输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，单节电池电压高，单节电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。

3、精密空调监控子系统

监控实现：精密空调厂家提供RS232/485通讯接口及通讯协议，对精密空调运行状态进行在线实时采集监控。

监控性能：能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停，及改变温度与湿度的设定值。此外，能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。

监控内容： 

A、监测量：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、乙二醇运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。

B、控制量：空调的远程开机、关机。空调的温、湿度的远程设定。

空调的所有监测与控制部份的具体情况可依据空调厂家提供的通讯协议略有变化。

4、温湿度监测子系统

监控实现：在各机房内的重要区域及重要机柜内安装温湿度传感器，使用智能通信接口RS485方式并接接入可以实现无缝直接增加。
监控性能：以3D仿真图示定位方式对温湿度的实时数值进行展示，并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主系统发出报警。

监控内容：由温湿度传感器采集各机房内的信号，实时显示温度信号、湿度信号。

5、漏水监测子系统

对机房内空调漏水实时监控。

漏水监控系统须采用耐腐蚀，高灵敏度的漏水控制器和漏水检测绳，将空调地板底下可能会有水源的地方围起来。一旦有水泄漏碰到感应设备，感应设备通过传感器将漏水信号及时地输送到监控系统，并在第一时间报警。

6、消防监测子系统

监控实现：通过消防厂家提供的干接点信号，通过一个DI扩展单元对干接点信号进行采集后与监控服务器进行通讯。同时将消防输出信号接入门禁系统，实现消防联动。

监控性能：实时显示并保存消防主机的放气状态及报警情况。
监控内容：监控消防报警状态。系统检测消防主机的信号，即时显示消防系统状态。

7、视频监控配置

视频配置定焦定向广角高清网络摄像机，分别上联接入到硬盘录像机中，视频与动力环境监控系统联动实现集中管理，对机房室门的进出及机房服务器区的状况进行现场视频场景监控。
四、配置清单

	序号
	设备名称
	型号规格
	品牌/型号
	单位
	数量

	1.监控系统平台配置
	　
	　
	　

	1
	监控系统服务器
	监控主机：双核2.4G、4G内存、500G硬盘；安装服务端软件及监控数据库（同等配置PC机亦可）（校现有平台设备）
	　
	台
	1

	2
	短信报警模块
	GSM短信报警模块、插入手机卡异常情况进行报警（校现有平台）
	　
	套
	1

	3
	声光报警器
	当机房内出现异常情况时通过声光报警器进行声光闪光报警
	　
	台
	1

	4
	文本框弹出报警
	当机房内出现异常情况时，监控软件自动弹出窗口进行提示报警，更直观的提示管理人员
	　
	项
	1

	5
	3D仿真图示定位告警界面定制
	根据机房布局画出3D图，在图上面显示出各个传感器的位置，出现异常则在图上面闪烁变红进行报警
	　
	套
	5

	6
	监控平台主控软件
	对各个环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测控管；与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制；视频中心监控管理软件
	　
	套
	1

	7
	手机APP
	安卓手机客户端、苹果手机客户端APP
	　
	套
	1

	8
	微信报警
	对接微信公众号进行整合，通过微信进行报警
	　
	套
	1

	9
	短信平台报警
	利用学校现有的短信平台进行报警
	　
	项
	1

	一、汉中路校区主机房监控配置清单

	1.数据采集工作站主机
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式监控工作站主机
	8路开关量输入接口；8路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口，,内置宽压、宽频双电源冗余热备供电
	　
	台
	1

	2.温湿度监控
	　
	　
	　
	　

	1
	数字化温、湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联
	　
	个
	8

	3.市电柜电柜监控
	　
	　
	　
	　

	1
	三相电力监测仪
	三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联
	　
	个
	2

	4.UPS监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	UPS联动整合监控模块组
	主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控
	　
	个
	1

	5.空调监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	精密空调联动整合监控模块组
	对空调的工作状态、送回风温度、湿度，房间温度、湿度，压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态等进行监控
	　
	个
	1

	6.漏水检测部分
	　
	　
	　
	　

	1
	漏水检测控制模块
	绳式不定位水浸传感器组、含5米水浸线
	　
	套
	7

	7.视频监控部分
	　
	　
	　
	　

	1
	室内红外彩色半球摄像机
	IP红外网络半球摄像机，200万像素，焦距：3-8.5mm(2.8x)变焦、1/2.8英寸CMOS
	　
	个
	6

	2
	网络硬盘录像机
	8路IP网络嵌入式硬盘录像机，8路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，直接上连交换机、带两个盘位的
	　
	台
	1

	3
	大容量硬盘
	监控专用硬盘4T
	　
	块
	2

	4
	视频协议解析 
	根据SDK开发包进行解析，整合进动环监控系统中
	　
	个
	1

	8.消防报警（气体灭火系统）
	　
	　
	　
	　

	1
	消防联动监控模块组
	与用户现有消防监控、气体灭火系统实现联动状态监测、报警、通告，通过气体灭火系统预算的智能接口或者干接点进行监控
	　
	个
	1

	9.线管线材
	　
	　
	　
	　

	1
	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	　
	批
	1

	二、新校区主机房监控配置清单

	1.数据采集工作站主机
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式监控工作站主机
	8路开关量输入接口；8路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口，,内置宽压、宽频双电源冗余热备供电
	　
	台
	1

	2.温湿度监控
	　
	　
	　
	　

	1
	数字化温、湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联
	　
	个
	1

	3.UPS监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	UPS联动整合监控模块组
	主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控
	　
	个
	1

	4.空调监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	精密空调联动整合监控模块组
	对空调的工作状态、送回风温度、湿度，房间温度、湿度，压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态等进行监控
	　
	个
	1

	5.漏水检测部分
	　
	　
	　
	　

	1
	漏水检测控制模块
	绳式不定位水浸传感器组、含5米水浸线
	　
	套
	1

	6.视频监控部分
	　
	　
	　
	　

	1
	室内红外彩色半球摄像机
	IP红外网络半球摄像机，200万像素，焦距：3-8.5mm(2.8x)变焦、1/2.8英寸CMOS
	　
	个
	2

	2
	网络硬盘录像机
	4路IP网络嵌入式硬盘录像机，4路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，直接上连交换机、带壹个盘位
	　
	台
	1

	3
	大容量硬盘
	监控专用硬盘4T
	　
	块
	1

	4
	视频协议解析 
	根据SDK开发包进行解析，整合进动环监控系统中
	　
	个
	1

	7.线管线材
	　
	　
	　
	　

	1
	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	　
	批
	1

	三、本科生楼、研究生楼机房监控配置清单

	1.数据采集工作站主机
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式监控工作站主机
	8路开关量输入接口；8路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口，,内置宽压、宽频双电源冗余热备供电
	　
	台
	2

	2.温湿度监控
	　
	　
	　
	　

	1
	数字化温、湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联
	　
	个
	2

	3.UPS监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	UPS联动整合监控模块组
	主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控
	　
	个
	2

	4.空调监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	大金空调联动整合监控模块组
	对空调的工作状态、送回风温度、湿度，房间温度、湿度，压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态等进行监控
	　
	个
	2

	2
	大金空调P板
	大金空调通讯板卡，向厂家采购配套的
	　
	个
	2

	5.视频监控部分
	　
	　
	　
	　

	1
	室内红外彩色半球摄像机
	IP红外网络半球摄像机，200万像素，焦距：3-8.5mm(2.8x)变焦、1/2.8英寸CMOS
	　
	个
	4

	2
	网络硬盘录像机
	4路IP网络嵌入式硬盘录像机，4路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，直接上连交换机、带壹个盘位
	　
	台
	2

	3
	大容量硬盘
	监控专用硬盘4T
	　
	块
	2

	4
	视频协议解析 
	根据SDK开发包进行解析，整合进动环监控系统中
	　
	个
	2

	6.线管线材
	　
	　
	　
	　

	1
	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	　
	批
	1

	四、行政楼机房监控配置清单

	1.数据采集工作站主机
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式监控工作站主机
	8路开关量输入接口；8路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口，,内置宽压、宽频双电源冗余热备供电
	　
	台
	1

	2.温湿度监控
	　
	　
	　
	　

	1
	数字化温、湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联
	　
	个
	1

	3.UPS监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	UPS联动整合监控模块组
	主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控
	　
	个
	1

	4.空调监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	精密空调联动整合监控模块组
	对空调的工作状态、送回风温度、湿度，房间温度、湿度，压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态等进行监控
	　
	个
	4

	5.漏水检测部分
	　
	　
	　
	　

	1
	漏水检测控制模块
	绳式不定位水浸传感器组、含5米水浸线（其中一个为探头式的
	　
	套
	3

	5.视频监控部分
	　
	　
	　
	　

	1
	室内红外彩色半球摄像机
	IP红外网络半球摄像机，200万像素，焦距：3-8.5mm(2.8x)变焦、1/2.8英寸CMOS
	　
	个
	2

	2
	网络硬盘录像机
	4路IP网络嵌入式硬盘录像机，4路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，直接上连交换机、带壹个盘位
	　
	台
	1

	3
	大容量硬盘
	监控专用硬盘4T
	　
	块
	1

	4
	视频协议解析 
	根据SDK开发包进行解析，整合进动环监控系统中
	　
	个
	1

	6.线管线材
	　
	　
	　
	　

	1
	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	　
	批
	1

	五、药学楼、公卫楼、学海楼机房监控配置清单

	1.网络温湿度传感器
	　
	　
	　
	　

	1
	网络型温湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH，SNMP通讯协议、TCP/IP上联；可通过SNMP配置参数，设置各变量trap告警阈值、告警过滤策略参数，设置所属场所名称ID；支持多trap主机和多Get主机远程同步访问、前端触屏显示、管理、支持策略本地配置；支持IPv4/IPv6双协议栈、2路开关量输入/输出接口
	　
	台
	3

	六、一卡通食堂东机房、东苑食堂机房监控配置清单

	1.数据采集工作站主机
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式监控工作站主机
	8路开关量输入接口；8路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口，,内置宽压、宽频双电源冗余热备供电
	　
	台
	2

	2.温湿度监控
	　
	　
	　
	　

	1
	数字化温、湿度传感器
	数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联
	　
	个
	2

	3.UPS监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	UPS联动整合监控模块组
	主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控
	　
	个
	2

	4.视频监控部分
	　
	　
	　
	　

	1
	室内红外彩色半球摄像机
	IP红外网络半球摄像机，200万像素，焦距：3-8.5mm(2.8x)变焦、1/2.8英寸CMOS
	　
	个
	2

	2
	网络硬盘录像机
	4路IP网络嵌入式硬盘录像机，4路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，直接上连交换机、带壹个盘位
	　
	台
	2

	3
	大容量硬盘
	监控专用硬盘4T
	　
	块
	1

	4
	视频协议解析 
	根据SDK开发包进行解析，整合进动环监控系统中
	　
	个
	1

	5.线管线材
	　
	　
	　
	　

	1
	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	　
	批
	1

	A
	合计
	　
	　
	　
	　


五、资质及案例要求
★1、厂商在江苏有10个以上的高校案例，提供学校联系人及电话。
★2、集中地堪或答疑，时间：2016年11月14日。地点：南京医科大学江宁校区。联系人：潘老师 025-86869303。本次采购只接受按时地堪签到的投标人参与，以现场签到为准。
六、投标人及标书基本要求
1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、系统报价(包括使用的产品、施工材料及集成费用)，服务承诺细则，报价应详细包含所有使用的产品单价及数量。

4、标书中应包含系统中所采用主要产品的详细说明，参数等。

5、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

6、投标书正本一份，副本三份。

七、施工时间及售后服务
1、合同正式签订后，三十天内施工结束，工期延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、工程中所有产品提供三年期质保，终身维修。

3、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。设备故障修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。
注：以上所有“★”内容要求为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无
