南京医科大学江宁校区财务综合布线及系统集成

招标文件

# 一、招标要求

南京医科大学财务处网络、监控、财务系统集成需求

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | 朗讯、AMP、普天天纪 | 箱 | 25 |
| 2 | 4芯电话线 | 朗讯、AMP、普天天纪 | 卷 | 20 |
| 5 | 双口面板 | 朗讯、AMP、普天天纪 | 只 | 31 |
| 6 | 单口面板 | 朗讯、AMP、普天天纪 | 只 | 5 |
| 7 | 六类网络模块 | 朗讯、AMP、普天天纪 | 只 | 156 |
| 8 | KBG管 | 东台丽平Φ32 | M | 2000 |
| 9 | 桥架 | 200*100 | M | 75 |
| 10 | 地槽 | 40*30 | M | 150 |
| 11 | 网络布线工作量 |  | 点 | 156 |
| 12 | 电话布线工程量 |  | 点 | 53 |
| 13 | 电源线 | 2*1.0 | 卷 | 12 |
| 14 | 高清网络摄像机 | 海康威视130万像素 | 台 | 28 |
| 15 | 高清网络硬盘录像机 | 海康威视16路 | 台 | 2 |
| 16 | 录像机硬盘 | 希捷 2T | 块 | 4 |
| 17 | 视频交换机 |  | 台 | 2 |
| 18 | 电源 | 12V/10A |  | 4 |
| 19 | 光缆到金库 | 350M | 套 | 1 |
| 20 | 摄像头安装工作量 |  | 点 | 28 |
| 21 | 静电地板 | 瓷面600*600 | M² | 24 |
| 22 | 机柜 | 图腾42U 深度1000CM 前后网孔门 | 台 | 3 |
| 23 | 交换机 | H3C、d-link、CISCO、 | 台 | 8 |
| 24 | 六类配线架 | 朗讯、AMP、普天天纪 | 套 | 10 |
| 25 | 理线环 | 24格 | 套 | 10 |
| 26 | 电话110配线架 |  | 套 | 1 |
| 27 | 光模块 | H3C单模 | 套 | 5 |
| 28 | 六类跳线 |  | 根 | 160 |
| 29 | KVM切换器 | MT USB8合一 | 套 | 2 |
| 30 | 显示器 | 三星20” | 台 | 2 |
| 31 | PDU | 8位 | 套 | 6 |
| 32 | 机房除湿机 |  |  | 1 |
| 33 | UPS | 30KV/ 32节120AH 满载2小时 | 套 | 1 |
| 34 | 机房消防系统 | 房间50立方 | 套 | 1 |
| 35 | 电源线 | 远东BVR2.5 | 卷 | 150 |
| 36 | 插座 | 西蒙5孔 | 套 | 108 |
| 37 | 电源线敷设 |  | 点 | 108 |
| 38 | 双机热备系统 |  | 套 | 2 |

需求:

1、工程使用的产品必须原装正品，并提供原厂质保服务，如有故障必须在用户报修1个小时内到达现场（江宁校区），并现场解决问题。如遇配件短缺，必须要提供备用设备。

2、按照客户方案进行施工，完成156个网络和53个电话信息点的施工。

3、财务网络系统按应用分四套网络包括财务系统、库房系统、一卡通系统、其他系统（含银行、财政等），综合布线中根据客户端模块的颜色区分不同的应用。

4、财务网络中有财政网络、银行网络、在招标文件中要提供可行的接入方案，同时保证网络的安全性

库房系统使用的部门：门诊、动物中心、教材科、后勤总公司各个部门，江宁财务机房作为数据中心，招标文件中提供解决方案。

5、监控使用数字网络监控摄像头不得低于130万像素，调整角度水平0-360°、垂直0-75°、图像尺寸1280*960，数据保存时间不得低于一个月

6、电源使用30kvUPS作为机房供电，客户端使用双电源，一路UPS、一路市电，UPS电源设计时要有维修旁路。

UPS技术参数：

额定容量：30KV/24KW

输入方式：三相+零+地

输入： 频率：40-70HZ

线电压：380*（-1%-1%）V

旁路电压: 380*（-15%-15%）V

输出： 额定电压：线电压380*（-1%-1%）V或相电压220*（-1%-1%）V

功率因素：0.8

整机效率高达93%~94%；提供ECO模式，使效率高达98%以上

使用环境：环境温度：0-40℃

保存温度：-25-55℃不含电池

环境湿度：0-95%

7、交换机要求参数：

网络标准：IEEE 802.1Q，IEEE 802.1D，IEEE 802.3x，IEEE 802.1p，IEEE 802.1X纠错

VLAN：最多支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN纠错

QOS每个端口支持4个输出队列
支持802.1p优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级
支持WRR、HQ+WRR队列调度算法
支持端口发送和接收方向的双向端口限速纠错

组播管理IGMPv1/v2/v3 Snooping纠错

网络管理支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口配置 
支持SNMP
支持iMC网管系统
支持WEB网管
支持系统日志纠错

安全管理用户分级管理和口令保护
支持端口安全，支持端口＋MAC绑定
支持Guest VLAN
支持IEEE 802.1X认证
支持集中MAC地址认证
支持SSH2.0

8、消防系统

消防系统空间 50m³，七氟丙烷自动灭火

管网：采用无管网方式

启动方式：电磁启动

充装密度≤1150KG/m3

喷放时间： ≤8S

所代理产品须要有二级消防施工资质，本地区有服务机构。

9、系统集成需求：

- 提供整个财务系统的系统集成，包含财务处分支机构如五台校区、康达楼业务，同时提供银行、财政专线与财务系统的对接。

- 提供库房系统的系统集成，保证学校门诊、资产处、教材科、后勤服务总公司五台校区小店、食堂库房、江宁物业库房、五台库房、体育馆、动物中心等库房系统的运行

- 保障财务系统数据的安全，完成财务旧服务器与新服务器的数据切换，完成双机备份，以及异地备份工作。财务数据库oracle11，操作系统linux

- 将全校的库房系统的数据导入到旧财务服务器X3850中

## 二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

（3）报价：人民币价格，金额单位“元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、存储、调试、运输、搬运、验收、售后服务等相关的所有费用。

（4)设备详细配置、质保期、交货期、价格及产地；技术要求表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺、技术偏离表及产品的详细说明和彩页。

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

4、投标保证金

形式：现金

金额：10000元人民币

投标保证金交纳时间：投标保证金与投标文件一并提交。

5、报价方式：人民币。

## 三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

## 四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2015年1月 23日14:00时整。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学财务处（五台校区）。

4、联系人：朱老师，联系电话：86862716。

特此邀请。

南京医科大学

2015年1月16日