附件二、后勤保障系统管理细则

后勤保障系统主管岗位职责

1. 具体负责本单位的公共设备设施，水、电、汽、空调系统的预防性检修、维修、保养和正常运行的管理工作。

2. 熟悉单位所有设备和各系统的工作原理和操作方式，能及时处理故障，始终保持良好工作状态。

3. 认真执行设备的运行管理制度，认真检查员工的工作程序和岗位职责执行情况，进行工作安排和技术指导。

4. 对所有的设备维修、保养要详细记录，对所更换原器件须查明更换原因。材料及设备的备品备件要做好采购计划，维修工具须登帐和严格管理。

5．完成上级部门临时交办的其它工作，完成后及时汇报。

值班人员岗位职责

- 认真执行本部门的工程管理制度，执行本工种的行业规范，熟悉工作范围内一切设备，确保设备的正常运转。发现异常情况及时排除及时报告。

- 坚守自己的工作岗位，严格执行巡查制度并认真填写各项记录。一旦设备发生故障，必须无条件地修复，不得拖延和休息。

- 外来人员因工作原因进入高压配电房、发电机房、锅炉房、水泵房，必须得到部门领导批准。保持所负责机房的清洁和卫生。

- 严格执行本部门的设备维护保养计划，按规定时间配合供电部门对设备做综合电气试验，定期起动备用发电机、锅炉等，确保设备的正常运行。

- 认真执行消防管理制度，对一切违反消防制度的人和事要立即制止，为园区内消防安全尽自己的责任。

- 本岗位工作人员要加强业务学习，提高个人技能，保管自己的工具，做好周围环境卫生。

日常工作

- 每天7：00——8：30

- 配电房运行状况：低压端巡视，做好各电表、配电盘运行记录，温升、电压、电流、声音、气味等变化情况；

- 冷站运行状况：冷水机组、循环水泵运行情况，记录电压、电流、蒸汽压力的变化情况。温度、声音、气味、压力有无异常等；

- 办公及实验区：空调、照明灯，卫生间及实验室上下水和灯、插座等；

- 电梯及消防监控系统运行情况；

- 检查动物房空调机组送、排风机的运行情况，温度、声音、气味、皮带有无异常；

- 蒸汽、冷热水、空调表冷器、再热、加湿等；

- 正常上班时间8：30——17：30

- 按规定做好各设备的日常维护保养和检修工作，详见《后勤保障系统巡检具体事项》、《通风空调系统过滤器》；

- 动物房内的温湿度控制详见《系统监控》，认真记录动物房各系统的温湿度；

- 不可预见维修工作，如灭菌器的维修、实验室仪器设备的维修、蒸汽泄漏、实验室的上下水、卫生间的上下水、实验及办公区域的照明插座网络等等……；

- 对设备中存在的不完善的地方所进行的技改；

- 非值班人员必须时刻保持警惕，预防突发事件的发生，若有发生则参照《突发事件的处理》内容对故障进行排除；

- 其他的一些临时性、突击性事务。

三、 17：30——7：00

1.  保证该时间段的正常值班，做好记录以及对配电房、冷站、动物房设备夹层的巡查；

2.  值班人员必须时刻保持警惕，预防突发事件的发生，若有发生则参照《突发事件的处理》内容对故障进行排除；

3.  对基地其他部门的一些需夜间处理的事务帮助解决等等。

四、 在每两小时一次的动物房空调温湿度记录时，详细检查并记录以下设备运 行情况：共用平台及繁育动物房空调系统运行情况（含各送排风机和风机盘管，冷水机组，热水系统，加湿，再热等等）；配电房及各配电间；纯水；冷站等。

五、 及时完成报修内容。

维保巡检细则

- 配 电

- 配电房运行状况：低压端巡视、表记、卫生状况等。

- 每天做好各配电盘运行记录，温升、电压、电流、等变化情况；

- 各计量表记必须每天做好记录，进行比较，对所有设备不同时间段的能量消耗做到心中有数；

- 每周一打扫卫生（各配电室、冷站、设备机房等）。

- 各配电室、配电盘的运行情况：温度、气味、声音有无异常。

    - 每天对所有配电室、盘巡检一遍，做好相应的记录；

    - 每单月月底对各配电盘做好相应的卫生工作。

      - 各配电间每天记录运行状况，温升、电压、电流、等变化情况；

      - 每天检查各配电室、配电盘的卫生状况；

      - 原则上每周一打扫卫生，但是每天的检查中发现卫生状况不佳时须及时清扫。

- 暖 通

- 检查各空调系统、风机盘管的运行情况；

- 检查各压缩机、风机的温度、声音、气味、皮带等有无异常。各设备地脚、接口有无松动松脱，须定期紧固。定期清洗、更换各级过滤网；

- 做好各空调机组的日运行记录，保证各项参数的准确性，发现问题及时调整；

- 认真检查外接蒸汽的使用情况。使用过程中严格按操作规程进行；

- 各蒸汽、热水管道有无泄漏，蒸汽、热水运行是否顺畅；

- 冷冻站设备运行是否正常，温度、声音、气味有无异常，须定期保养，并检查卫生状况：

A.  对动物房空调系统，每天或每两小时巡检记录一次；

B.  初中效、防尘网的清洗更换，每日检查；(详见《通风空调系统过滤器》)

    - 在对各系统初中效更换、清洗的同时，检查所有风机的皮带，及时更换。

      - 每天每两小时内做好各空调机组的日运行记录，保证各项参数的准确性，发现问  题及时调整；

      - 每天检查各空调系统的运行情况；检查风机温度、声音、气味、皮带等有无异常；检查各蒸汽、热水管道有无故障，蒸汽、冷热水运行是否顺畅；冷站设备运行是否正常，温度、压力、声音、气味有无异常；初中效、防尘网的洁净程度；

      - 每天检查设备夹层、冷站等地卫生状况；

      - 初中效、防尘网的清洗要及时，皮带的更换由主管安排，但是在巡查或运行时发现有断裂或影响使用的情况时，要及时更换和上报；

      - 每天记录各蒸汽及冷热水流量表、电表，比较能耗情况，有异常及时上报；

      - 原则上定于每周二打扫各机房、机箱等地卫生，但是每天的检查中发现卫生状况不佳时必须及时清扫。

- 给、排水

- 纯水系统工作运行状况，管道是否顺畅，实验室、鼠房用水是否正常；

- 自来水运行情况，水压是否正常；

- 各卫生间上、下水情况是否正常；

  - 每天对纯水系统过滤器冲洗一次，并检查前后压力，以及产水量等；

  - 过滤元件的更换根据实际使用情况而定；

  - 自来水、卫生间上下水等定为每天的巡检内容。

    - 每天检查纯水、自来水、卫生间等运行情况；

    - 每天对纯水系统的过滤器冲洗一次；

    - 每周检查一次屋顶各落水口，及时清理。

- 网 络

- 电话、网线有无异常；

- 监控中心弱电及网络机柜、消防监控机柜、各楼层弱电机房、冷站控制中心运行是否正常，并检查卫生状况；

  - 每天检查监控中心弱电及网络机柜、各楼层弱电机房、各监控室卫生；

  - 每天检查电话、网络、消防的运行状况。

- 各办公室、实验室等照明灯具、插座及小型用电器的检查、维修、更换，发现问题及时处理。

  - 每天对大楼内公用部分的照明设施检查，保证可以正常使用；

  - 每天对大楼内的用电设施检查，保证可以正常使用。

系统监控

- 确认各系统机组的运行状态是否正常，供水、蒸汽是否顺畅；

- 温、湿度的设定参照GB14925，热水循环泵正常工作时开启两台（两台备用），每台开启后水压为60KPa左右；

- 检查监控系统平面图中各房间、洁净走廊、观察室的温湿度、压差是否符合要求，有无异常变化。送、排风量与压差之间是否一致，以确认各系统之间无互相泄漏的现象；

- 各系统中的温、湿度，压差的实测值与设定值是否相符，有异常情况应立即解决；

- 实测温、湿度与设定值一致时，仔细查看相对应的温控电动阀的开启程度是否有异常，防止发生电动阀芯内有异物堵塞或卡死等现象；

- 热水循环泵正常工作时管道内的水压应在60KPa左右。若水压过低，在冬季工况时则会影响热板换器的使用寿命。若水压过高时需检查旁通电动阀是否开启减压；

- 蒸汽压力是否能够保证系统的正常运行；

- 压缩空气的正常与否将直接影响高压灭菌锅的工作状况，所以必须保证空压机的正常运转；

- 检查所有过滤器是否影响到系统的正常运行，IVC室内的笼盒送、排风在监控中无法看到，多与动物饲养人员联系；

- 检查机房内所有设备的运转情况与监控平面中是否一致，设备在运转中有无异常声响、异味，温升是否正常等；

- 以上各条多是监控平面中的反映，请多与动物饲养人员联系，以确保房间、鼠笼内的实际温、湿度，压差与监控平面中相一致。

空调系统过滤器

- 各系统初效均采用无纺布、铝合金边框制成，初效为平板波浪式，使用期限约为1.5个月，每周清洗1次；

- 各系统机箱中效使用期限约为3个月，每1个月清洗1次，用清水反复漂洗；

- 初、中效均一用一备。因各系统中效段均有一独立备用机组，中效需4套；

- 各新风机组初效因使用时长较短，不需备用；

- 各动物房房间、洁净走廊、观察室、缓冲间高效使用期暂定为1年，不需备用；（因各功能区的使用功能不同，风速、换气次数、洁净度也不同，待比较后再具体确定高效的使用时长）

- 排风活性炭过滤器因其使用期限较长，暂不备。但每半年需拆下除尘，阳光曝晒清除异味；

- 屏障内双侧排风口初效过滤器、IVC笼架送风过滤网因使用环境较洁净，视具体情况决定更换时间；

- 办公实验区风机盘管进风滤网，暂不定更换期限，每半年检查清洗1次；

- 以上相关各项因目前园区环境而定，若有大型施工或其它恶劣天气环境，视具体情况而定。

突发事件的处理

常见的比较严重的事件主要包括：停电、停水、停汽、空调机组故障。

通常公共网线上的停电、停水、停汽，相关部门会提前通知，接到通知后，将所有备用设备检修完毕，处于待用状态。若是突发事件，则采取以下措施：

- 停电

发生停电时，值班人员应立即去配电房检查是何种原因的停电。

若仅是低压端跳闸，送上即可。

若线路有故障，则备用线路投入使用，然后咨询学校配电房，了解情况，报修故障。

建议安装发电机备用。

- 停水

发现停水后，应先联系学校了解情况。

因目前基地没有使用锅炉，若短时间停水，影响不大。

- 停汽

停汽发生时，立即与热力公司联系，确定停汽原因和送汽时间，根据实际情况决定处理方式。

建议安装锅炉备用。

- 空调机组故障

屏障系统均有备用机组，在运行过程中若主机发生故障，备用机组会自动投入使用。

无论是何种原因造成空调系统发生故障，而备用系统又无法起用时，应立即将IVC笼盒抽出，打开笼盖，然后对系统进行抢修。EVC笼架因排风系统的虹吸作用，短时间无碍。

突发事件的发生是对我们日常工作的一个检验，所以在日常工作中必须严格按照巡检细则的要求，做好所有设备的维护保养工作，确保在任何情况下，所有的设备都能够正常运行。

定期维护保养、年度维护保养计划表

| 区域分类 | 设备名称 | 维护保养内容 | 维保级别 | 保养周期 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 低压配电柜配电间和配电箱 | 配电盘地脚螺栓、接线桩头紧固、除尘 | 常规 | 半年 | 1、6月 |
| 蒸汽 | 管道及阀门 | 跑、冒、滴、漏 | 常规 | 日 | 每日 |
|  | 流量计 | 检测 | 专业 | 年 | 3月（小）、10月（大） |
|  | 分汽缸安全阀 | 检测 | 专业 | 年 | 5月（1#）、6月（2#） |
| 水系统 | 管道及阀门 | 跑、冒、滴、漏 | 常规 | 日 | 每日 |
|  | 屋顶落水口 | 清理 | 常规 | 2个月 | 每双月 |
|  | 纯水系统 | 过滤器反冲洗、更换滤芯（3个月、半年、一年） | 常规 | 日 | 每日 |
|  | 循环水泵 | 厂家维护 | 专业 | 年 | 5月 |
|  | 送排风机 | 除尘、加润滑油 | 常规 | 半年 | 4、10月 |
|  | 冷水机组 | 厂家维护 | 专业 | 3个月 | 1、4、7、10月 |
|  | 空压机 | 清洁、润滑 | 常规 | 半年 | 5、11月 |
|  | 风机盘管 | 除尘、清洗 | 常规 | 半年 | 4、10月 |
|  | 高压灭菌锅 | 厂家维护 | 专业 | 年 | 5月 |
|  | 照明、紫外灯 | 维修更换 | 常规 | 日 | 及时维修 |
|  | 紫外灯 | 更换 | 常规 |  | 根据质检 |
|  | 消防系统 |  | 专业 |  |  |
|  | 电梯 |  | 专业 |  |  |
|  | 自控系统 |  | 专业 |  |  |
|  | 门禁系统 |  | 专业 |  |  |
|  | 视频监控 |  | 专业 |  |  |
|  | 装饰围护结构 | 围护结构、门窗、PVC地板、排风口等 | 常规 | 2个月 | 每单月 |
|  | 风管管路系统 | 密闭性、积尘、外保温层、风速及其噪声、手动调节设备、防锈、开关、电器的标识 | 常规 | 3个月 | 3、6、9、12月 |
|  | 初、中效 |  |  |  |  |
|  | 高效 | 更换 | 常规 | 年 | 5月份 |
| 纯水 | 5μm滤芯 | 更换 | 常规 | 三个月 | 1、4、7、10月 |
|  | 0.3μm滤芯 | 更换 | 常规 | 半年 | 4、10月 |
|  | 超滤 | 更换 | 常规 | 年 | 4月 |
| 超滤净水器 | 活性炭滤芯 | 更换 | 常规 | 半年 | 5、11月 |
|  | 熔喷滤芯 | 更换 | 常规 | 半年 | 5、11月 |
|  | 超滤滤芯 | 更换 | 常规 | 半年 | 5、11月 |

注：该计划表中涉及“专业”维保级别的项目由专业公司完成，中心聘请的维保公司主要负责常规项目，并且配合专业公司完成专业设备维护保养的辅助性工作。