附件一、项目概况

南京医科大学医药实验动物中心总建筑面积约20166平米，分别由共用平台（约7300平米）、安评中心（约5800平米）、繁育中心（约2900）、科研大动物楼（约2100平米，未启用）、安评大动物楼（约1100平米，未启用）、中央冷站（约900平米，含180平米辅助用房）几部分组成。
共用平台和安评中心均为办公、实验及动物饲养的综合体，其中一、三楼为办公、实验和动物饲养区，二、四楼为设备及技术夹层（包含一些辅助设施的场地）。办公室及实验室为普通环境，中央空调风机盘管保证环境的舒适性。部分实验区域有辅助的新风补充，通风橱均接入楼顶独立排风。
繁育中心为独立的动物生产区，其中一、三楼为办公、动物生产饲养区，二、四楼为设备及技术夹层（包含一些辅助设施的场地）。办公区为普通环境，中央空调风机盘管及辅助新风空调保证环境的舒适性。

净化空调风机箱及风管，放置在设备及技术夹层。大楼内空调水管道、蒸汽管道通过管道井后进入夹层。强、弱电分别由配电间、个配电箱、监控室和弱电间通过桥架进入夹层。
排风机箱放置在楼顶，排风管道由夹层通过风道井，在楼顶接入排风机，活性炭过滤后室外排放。

中央冷站主要由三台套水冷冷水机组和两台套热板换系统组成，为动物中心中央空调提供夏季冷源及冬季热源。电厂提供的蒸汽源减压后由1#、2#分汽缸分别输送至个用汽点，冬季制热和加湿、夏季再热、高压灭菌锅。中央空调冷源由三台套制冷离心机提供，根据天气情况选择使用台套，每台离心机分别对应一台循环泵、冷却泵，相互无关联。离心机及循环泵放置在室内，冷却塔放置在冷站楼顶。热源由两台套板换式热交换系统提供，每台板换分别对应两台循环泵（一用一备），冬季加湿蒸汽在各楼栋夹层内，经减压阀再次减压后，送至各机箱加湿器。各楼栋内生活用热水及各洗刷间用热水由冷站统一提供。夏季再热板换放置在各楼栋的设备夹层。
动物房及净化空调系统，根据工艺要求，结构采用彩钢板围护，PVC卷材地板。净化空调系统室内气流组织为上送、双侧下排方式，即均布的高效送风口顶送，双侧墙上对设可调风量百叶风口排风。净化空调系统为全新风方式，部分区域另增鼠笼独立排风系统。净化空调系统和鼠笼排风均经过活性炭过滤后排放。

动物房净化空调系统均配置一台全新风空调机组和一台排风机组，但是这一台送风机组和一台排风机组内各有两台送风机和两台排风机，一用一备，互为备用。鼠笼独立排风系统也是两台排风机，一用一备，互为备用。
普通空调系统的空调方式为风机盘管加独立新风系统。

空调冷源为6°С~8°С的冷水，接自水冷冷水机组。热源为40°С的热水，接自热板换系统。蒸汽供热水、冬季加湿、夏季再热用。

蒸汽灭菌器及鼠笼清洗处上方均设置局部机械排风系统，排风机均吊装在吊顶内。

具体项目
1、 配电房

2、 中央冷站
3、 水

4、 净化水、动物饮用水

5、 动物房及空调机组

6、 高压灭菌锅

7、 网络、电话、门禁
8、 消防

9、 照明、紫外等
10、 其他公用设施

配电房
系统描述：
无独立变压器，学校总供电，每幢楼均有独立的配电室；

中央冷站为单回路供电，其他每幢楼均为双回路供电；

各楼层分布若干配电间和配电箱，为各用电器提供电源。
职责范围：

1、 每天做好各配电表盘运行记录；

2、 各计量表记必须每天记录，进行比较，对所有设备不同时段的能耗心中有数；
3、 打扫卫生；

4、 突发事件的应急处理。

维护保养：

1、 巡检时检查各配电设备的温度、气味、声音等有无异常；

2、 定期对配电盘地脚螺栓、接线桩头紧固；

3、 保持各用电设备的清洁卫生。

中央冷站
系统描述：

为动物中心所有中央空调提供夏季冷源及冬季热源；
提供中央空调冬季加湿、夏季再热以及高压灭菌锅所需蒸汽源；
各楼栋内生活用热水及各洗刷间用热水由冷站统一提供。
职责范围：

1、 按规定时段严格做好各停机待用设备的检查和保养，记录在案；
2、 开机前严格按照设备操作规程做好检查准备工作，蒸汽、冷却液（水）、水压、油位、转换开关阀门等是否符合开机要求；

3、 机器启动后，运转是否正常，有无杂音，一切无碍后方可切换；

4、 做好带负载运行时的各项记录，电压、电流、频率、水温、油压等；

5、 冷冻离心机运行时，检查负载状况；

6、 停机切换，按操作规程卸载停机；
7、 保持机房、机器的清洁卫生。

维护保养：

1、 冷冻离心机组属专用特种设备，每年由厂家对机组保养；

2、 冷却水、冷冻水定期做水处理，冷凝器定期物理和化学清洗；

3、 日常运行维护严格按设备操作手册执行；

4、 保持环境及设备的清洁卫生。

水
系统描述：

水系统包含学校公用管网提供的自来水，中心所有下水管网。

职责范围：

自来水：

1、 学校公用管网提供不低于1.5Kg压力的自来水；
2、 保证各区域所有用水需求；

3、 保证各设施的用水安全；
4、 当自来水停水时，及时通知物业查明原因，确保动物房空调系统的安全运行。
下水管网：

实验室下水、洗刷间下水、设备冷凝水、屋顶落水口等统一排放，进入公用下水管网。
维护保养：

1、 巡查所有用水设施，设备的故障和隐患要及时维修和更换；
2、 发现水压不足或其他影响使用的故障，及时联系学校物业公司；
3、 所有下水顺畅，特别提醒须定期清理屋顶落水口；
4、 突发事件的应急处理。

净化水、动物饮用水
系统描述：

共用平台、安评中心、繁育中心各有一套净化水机组；

各区域净化水和动物饮用水共用一套净化水机组；

净化水的水箱放置在设备夹层，利用自然落差给各用水点供水；

动物饮用水则利用一台循环泵给各用水点供水。
职责范围：

1、 督促操作工每天对活性炭过滤器反冲洗；
2、 定期更换精密过滤器滤芯；

3、 定期检查杀菌紫外灯；

4、 每天检查膜前膜后压力、出水量和PH值；

1、 维护保养：
2、 过滤器的反冲洗是对纯化水质量的保证；

3、 定期对水电配件、水泵等维修、更换、保养；

4、 定期更换活性炭、精密滤芯、紫外灯以保证水质；

5、 设备的清洁卫生。

动物房及空调机组
系统描述：
包含动物饲养区和动物生产区，总面积约3500平方。
动物设施的状态：动物房在大楼内一、三层围护，层高6m，吊顶下净高2.5m。繁育动物房为一独立区域，公共区域吊顶下净高2.8m，动物房洁净区吊顶下净高2.5m；

动物设施的大体布局：洁净动物房、辅助走廊、内准备间、洁品储藏间、缓冲间、更衣室、浴室、洗刷间等；
动物饲养区总面积1800m²，分布在一、三层。其中一层holding区（80 m²）和暂养区（220 m²），三层A（460m²）、B（720m²）、C（180 m²）、D（150 m²）四个区；
动物生产区总面积约1700 m²，分布在一、三层。其中一层南区380 m²，北区460 m²，三层南区400 m²，北区450m²；
笼具清洗消毒：动物饲养区面积约400m²。动物生产区面积约300m²；
清洁笼具贮藏：动物饲养区面积约130m²。动物生产区面积约120m²；
动物饲养人员的淋浴、浸泡消毒、存物柜、厕所等设施：淋浴房共14间，面积120m²；
辅助走廊：有走廊的区域均为单走廊设置，动物饲养区走廊约250m²。动物生产区走廊约100m²；
动物饲养人员的休息室：动物饲养区约50m²,动物生产区约40m²；
动物房机房设置在设备夹层；
动物房内地板采用PVC卷材，墙和墙角结合处均采用圆铝连接，既保证墙角连接的坚固，又可以保护人员不受意外伤害。

动物饲养室的门均采用定制钢门，单开门，门上设观察窗，门禁控制；
所有的动物饲养室全密闭，无对外的窗户，为形成自然的光周期，采用定时控制开关的电光源。
净化空调均采用恒温恒湿机组，监控中心PC全自动控制，双表冷器的配置使得温控更细率稳定；
新风经过防尘网、初、中、高效多级过滤，保证了动物房内的洁净度。
职责范围：
1、 动物房及鼠笼温湿度、压差记录，每天两小时一次，详细记录；
2、 每天定时电话查询动物房内记录的房间和鼠笼的温湿度，记录下查询人；

3、 每天检查房间压差和空调系统送风量的变化情况，保证鼠房鼠笼的换气次数；

4、 自控系统的正常运行；

5、 检查蒸汽压力、冷热水温度、加湿器、循环水泵、送排风机、空压机等设备是否运行良好；
6、 检查防虫网、初中效是否需要更换清洗；

7、 查看冷水机组、空调机组的运行状况，定期更换风机三角带；

8、 查看房间内动物照明灯有无定时开关，紫外灭菌、洗刷间上下水、动物房净化水、动物饮用水、高压灭菌锅、风机盘管、房间隔断等等；
9、 总而言之，设备的正常运行是鼠房鼠笼温湿度恒定的保证；

10、 保持机房、送排风机箱的清洁卫生，每周六周日对鼠房臭氧消毒；
11、 进出动物房，严格执行动物房管理条例的规定。

维护保养：
1、 检查各机组运行情况，电流、转速、声音、气味等；
2、 自控系统、循环水泵、冷热水源、除（加）湿维护；
3、 检查各系统手动阀、电动阀、调压阀、电磁阀、加湿器等；
4、 检查压缩机、风机、水泵电机、空压机等；

5、 检查各送排风管道、冷热水管、蒸汽管路等；

6、 定期对所有设备维护保养，详细记录。
高压灭菌锅
系统描述：

动物中心共有高压灭菌锅17台，用来对进入动物房的物品消毒杀菌。
职责范围：
1、 检查蒸汽压力、压缩空气压力、水压能否达到灭菌锅工作要求；

2、 检查灭菌锅程序设定是否符合动物房要求，发现异常即时上报；

3、 任何人不得私自修改灭菌锅已定的参数设置，如有疑问，上报动物管理委员会讨论。
维护保养：

1、 检查各管道、阀门；

2、 真空泵的电流、温升、声音、气味有无异常；

3、 各气动阀、疏水阀、电磁阀运行情况；
4、 门电机总成维护，门边条更换；

5、 其他电器、机械部件的维修。

网络、电话、门禁
系统描述：

网络、电话、视频监控、空调监控、弱电系统共用机房；

学校的网络光缆接入机房，然后从交换机延伸到每个用户终端；
每个楼层都有一台独立的内线电话程控交换机，外线电话另接；
每栋楼均有独立的视频监控和空调监控；

门禁系统和部分弱电也在中控室统一管理。

职责范围：

所有空调系统的运行保障；
中心门禁及弱电的安全管理；
负责网络传输硬件的连接。

维护保养：

主要是接保修后迅速处理一些网线、接头、网络接口的故障等。

消防：

系统描述：

消防报警主机放置在繁育中心监控室；

消防栓暂接入自来水管网；

消防喷淋系统和体育馆共用一套加压泵，
室内设置灭火器、消防应急灯等。
职责范围：

1、 熟悉消防设施点位；

2、 检查消防应急灯；

3、 检查灭火器压力；

4、 检查喷淋压力；

5、 出现故障报警需要应急处理。

维护保养：

1、 及时维修更换出现故障的消防应急灯；

2、 定期联系更换灭火器药品；

3、 当烟感、温感、喷淋、控制台等出现故障时及时报修；
4、 定期报请维护保养消防水泵等设施。

照明、紫外等
系统描述：

办公室、实验室及其他公共区域的日光灯、插座以及一些小型用电器。动物房工作照明为日光灯，动物照明为定时开关的黄灯；

在一些特定的区域，采用定时紫外灯消毒杀菌，动物房传递物品的传递窗。
职责范围：

1、 每日巡检公共区域的照明设施；

2、 每日检查动物房内黄灯有无定时开关；

3、 及时处理报修内容。

维护保养：
除日常巡检外，每年定期对照明设施维修更换。

其他公用设施
以上列出的不代表维保工作的全部，其他的工作内容还有许多，包括小型设备的维修维护、技改……
